ДОКЛАД

ОТ

„БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД

СЪСТОЯНИЕ НА

ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ

- СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ВЪВЕДЕНИЕ	9

II.	АНАЛИЗ НА СЪСТОЯТОНИЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА. ПРОБЛЕМИ, МЕРКИ, ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ.	10

1.	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	10

1.1.	Доставка на питейна вода	10

1.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	10

1.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	11

1.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	11

1.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	11

1.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	12

1.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	12

1.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	13

1.9.	Приоритетни проекти	13

2.	„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас	13

2.1.	Доставка на питейна вода	14

2.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	14

2.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	15

2.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	15

2.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	15

2.6.	Проблеми с водоизточниците	16

2.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	17

2.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	18

2.9.	Приоритетни проекти	19

3.	„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД	19

3.1.	Доставка на питейна вода	20

3.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	20

3.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	21

3.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	21

3.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	21

3.6.	Проблеми с водоизточниците	22

3.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	23

3.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	24

3.9.	Дългосрочни решения	24

3.10.	Приоритетни проекти	26

4.	“Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД	26

4.1.	Доставка на питейна вода	26

4.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	27

4.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	27

4.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	27

4.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	28

4.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	28

4.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	28

4.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	28

4.9.	Приоритетни проекти	29

5.	„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца	29

5.1.	Доставка на питейна вода	29

5.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	30

5.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	30

5.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	30

5.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	31

5.6.	Проблеми с водоизточниците	31

5.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	31

5.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	31

5.9.	Дългосрочни решения	32

5.10.	Приоритетни проекти	32

6.	„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово	32

6.1.	Доставка на питейна вода	32

6.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	33

6.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	33

6.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	33

6.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	34

6.6.	Проблеми с водоизточниците	34

6.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	34

6.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	35

6.9.	Дългосрочни решения	36

6.10.	Приоритетни проекти	36

7.	„Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич	36

7.1.	Доставка на питейна вода	36

7.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	37

7.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	37

7.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	38

7.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	38

7.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	38

7.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	38

7.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	38

7.9.	Приоритетни проекти	39

8.	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	39

8.1.	Доставка на питейна вода	39

8.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	40

8.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	40

8.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	40

8.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	40

8.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	41

8.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	41

8.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	41

8.9.	Приоритетни проекти	41

9.	„ВиК” ООД, гр. Кърджали	41

9.1.	Доставка на питейна вода	42

9.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	42

9.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	43

9.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	43

9.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	43

9.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	43

9.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	44

9.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	44

9.9.	Приоритетни проекти	44

10.	„Кюстендилска вода” ЕООД	44

10.1.	Доставка на питейна вода	45

10.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	45

10.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	46

10.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	46

10.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	46

10.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	46

10.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	47

10.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	47

10.9.	Дългосрочни решения	50

10.10.	Приоритетни проекти	50

11.	„ВиК” АД, гр. Ловеч	50

11.1.	Доставка на питейна вода	50

11.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	51

11.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	52

11.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	52

11.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	52

11.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	52

11.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	53

11.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	54

11.9.	Приоритетни проекти	57

12.	„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана	57

12.1.	Доставка на питейна вода	57

12.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	58

12.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	59

12.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	59

12.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	59

12.6.	Проблеми с водоизточниците	59

12.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	61

12.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	61

12.9.	Дългосрочни решения	61

12.10.	Приоритетни проекти	62

13.	”Водоснабдяване и Канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик	62

13.1.	Доставка на питейна вода	62

13.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	63

13.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	64

13.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	64

13.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	64

13.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	64

13.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	65

13.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	66

13.9.	Приоритетни проекти	67

14.	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник	67

14.1.	Доставка на питейна вода	68

14.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	68

14.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	69

14.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	69

14.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	69

14.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	71

14.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	72

14.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	72

14.9.	Приоритетни проекти	73

15.	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	73

15.1.	Доставка на питейна вода	73

15.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	74

15.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	74

15.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	75

15.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	75

15.6.	Проблеми с водоизточниците	79

15.7.	Населени места, в които е вевеждан режим в периода 2023-2025 г.	80

15.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	81

15.9.	Приоритетни проекти	89

16.	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	90

16.1.	Доставка на питейна вода	90

16.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	90

16.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	91

16.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	91

16.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	91

16.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	92

16.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	92

16.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	92

16.9.	Дългосрочни решения	93

16.10.	Приоритетни проекти	93

17.	„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград	94

17.1.	Доставка на питейна вода	94

17.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	94

17.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	95

17.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	95

17.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	95

17.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	95

17.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	96

17.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	96

17.9.	Приоритетни проекти	98

18.	„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Силистра	98

18.1.	Доставка на питейна вода	99

18.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	99

18.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	100

18.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	100

18.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	100

18.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	100

18.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	101

18.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	101

18.9.	Приоритетни проекти	101

19.	„Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД	101

19.1.	Доставка на питейна вода	102

19.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	102

19.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	103

19.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	103

19.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	103

19.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	104

19.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	104

19.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	106

19.9.	Дългосрочни решения	106

19.10.	Приоритетни проекти	107

20.	„Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян	107

20.1.	Доставка на питейна вода	107

20.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	108

20.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	108

20.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	109

20.5.	Актуално състояние на водоизточниците	109

20.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	109

20.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	109

20.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	110

20.9.	Приоритетни проекти	110

21.	„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - София	110

21.1.	Доставка на питейна вода	111

21.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	111

21.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	112

21.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	112

21.5.	Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни	112

21.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	113

21.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	113

21.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	113

21.9.	Приоритетни проекти	114

22.	„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора	114

22.1.	Доставка на питейна вода	114

22.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	115

22.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	115

22.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	116

22.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	116

22.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	116

22.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	116

22.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	117

22.9.	Приоритетни проекти	117

23.	„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище	117

23.1.	Доставка на питейна вода	118

23.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	118

23.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	119

23.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	119

23.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	119

23.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	119

23.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	120

23.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	121

23.9.	Дългосрочни решения	121

23.10.	Приоритетни проекти	122

24.	„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково	122

24.1.	Доставка на питейна вода	122

24.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	123

24.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	124

24.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	124

24.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	124

24.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	124

24.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	124

24.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	125

24.9.	Дългосрочни решения	126

24.10.	Приоритетни проекти	127

25.	„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен	127

25.1.	Доставка на питейна вода	127

25.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	128

25.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	128

25.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	128

25.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	129

25.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	129

25.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	129

25.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	130

25.9.	Приоритетни проекти	130

26.	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	130

26.1.	Доставка на питейна вода	130

26.2.	Показатели за качество и ефективност на услугите	131

26.3.	Изпълнение на инвестиционна програма	131

26.4.	Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора	132

26.5.	Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни	132

26.6.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	132

26.7.	Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.	132

26.8.	Мерки за разрешаване на проблемите	133

26.9.	Приоритетни проекти	133

27.	„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново	133

27.1.	Водоизточници - основни и резервни	133

27.2.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	133

27.3.	Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.	134

27.4.	Дългосрочни мерки	134

27.5.	Приоритетни проекти	134

28.	„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе	135

28.1.	Водоизточници - основни и резервни	135

28.2.	Потенциално възможни проблеми с водоизточниците	135

28.3.	Мерки за разрешаване на проблемите	135

28.4.	Приоритетни проекти	136

III.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	138

IV.	ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИТЕ	141

V.	ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИТЕ	145

VI.	ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ НА МРРБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ	148

# ВЪВЕДЕНИЕ

За периода от началото на 2024 г. до момента почти всички дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД дружества (по техни наблюдения) отчитат намаление в дебитите на подземните водоизточници в сравнение с предишни години, в следствие на констатираните в последните години климатични промени, както и продължителния период с понижено количество валежи в сравнение с минали години и периоди. През летните месеци на 2025 г., както и на 2024 г. значителна част от дренажите и каптажите пресъхнаха и се наложи определяне на режимно водоснабдяване за съответните населени места. Проблемите с водоснабдяването на населените места обхващат все повече райони на страната, с което засегнатото от въведените режими на водоснабдяване население се увеличава.  Факторите, обуславящи настоящото положение са комплексни. От една страна все още основната част от водоснабдителната инфраструктурата е силно амортизирана, аварира често и е неефективна – с големи загуби на вода, аварира често. От друга, както беше споменато, все по-осезателно се усещат и промените в климата. Това поставя пред изпитание съществуващата ВиК инфраструктура, която трябва да бъде адаптирана към климатичните процеси. В тази връзка е изключително важно в следващите години да се гарантира непрекъснатост и  надеждност на водоснабдяването. В редица населени места недостигът на вода във водоснабдителните системи се дължи на продължителния период на засушаване през последните месеци /1-2 години и респективно намалелия дебит на водоизточниците, както и на повишената консумация през летния период поради голям брой временно пребиваващи, използващи допълнителни водни количества за питейно-битови цели (без селищната инфраструктура да е предвидена за такъв капацитет), както и включително нерегламентираното използване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, пълнене на басейни, миене на улици, МПС и др. с питейна вода – особено характерно за селата, както и незаконното ползване на вода.

За да се оцени мащаба на водоснабдителната инфраструктура в страната,  предоставена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК операторите, обслужваните потребители и постигнатите нива на качество „Български ВиК холдинг“ ЕАД извърши преглед на отчетните доклади на 26-те ВиК оператора в структурата на Холдинга. Допълнително е събрана и представена информация за водоизточниците на съответната обособена територия, проблемите, мерките, които се предлагат и съответно приоритетни проект. В следващата точка са представени данни по компонент „Водоснабдяване“ по ВиК оператори.

# АНАЛИЗ НА СЪСТОЯТОНИЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА. ПРОБЛЕМИ, МЕРКИ, ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ.

## „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград е 100% държавна собственост, като считано от 26.03.2020 г. дружеството е част от „Български ВиК холдинг“ EАД. ВиК оператора поддържа и експлоатира водоснабдителната мрежа на 128 броя населени места в 11 общини: Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Хаджидимово, Сатовча, Гърмен, Струмяни.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 200 963 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 117 133 |
| ПК1 | 99.69% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 11 747 916 |

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград експлоатира и поддържа:

- 148 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 38 водоснабдителни помпени станции (ВПС);

- 128 резервоари (водоеми);

- 1770 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа;

- 58 180 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 4 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Благоевград, ПСПВ Гоце Делчев, ПСПВ Сатовча и ПСПВ Кочан.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 100,00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,90% | 99,90% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 1,175 | 1,022 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 11,24 | 19,32 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 38,77% | 53,50% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 63,89 | 84,59 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 56,96% | 65,93% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,076 | 0,156 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 2,26% | 1,41% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,24% | 1,23% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1 | 1,09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 16,26% | 12,79% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 85,96% | 88,04% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 97,83% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 59 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 1 380 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 5 367 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 6 747 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 6 806 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (1770 км обща дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (49% етернит) и физическите загуби на вода (29,3%), същата следва да се категоризира като неотговаряща на нормативните изисквания по отношение на загубите на вода и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета. Макар и на ниво дружество реалните загуби на вода да са по-малки от тези в други обособени територии, всички трасета от етернит и стомана следва да се планират за реконструкция в обозрим период.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Основните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на обособената територия, обслужвана от дружеството са с достатъчен дебит и не се констатират проблеми с водоснабдяването. Проблемите са характерни единствено за няколко по-малки населени места с локални водоизточници, които сезонно намаляват дебитите си.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград заплаща услугата транспортиране на водни количества на „НЕК“ ЕАД – „Язовири и каскади“, а таксите за правото на водовземане за същите водни количества се заплащат на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, по силата на издадени разрешителни за водовземане от водохващане „Вапата“ за водоснабдяване на курортен комплекс „Семково“ и от събирателна деривация „Доспат“ за населени маста в община Сатовча.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Почти всички водоизточници имат сезонни колебания в дебитите, при продължително засушаване се наблюдава намаляване на дебитите им. Изключение прави само водоизточникът за гр. Разлог, който е подземен. За няколко малки населени места водоизточниците частично или напълно пресъхват през сухите месеци, като се налага да се доставя вода с цистерни.

#### Пониженото запълване на обемите на язовирите за питейно-битово водоснабдяване

Дружеството оперира само 1 язовир за питейно-битово водоснабдяване на гр. Якоруда. Той представлява естествено високопланинско езеро с изградена язовирна стена. Водоизточникът е със снежно подхранване.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

Засегнати села: Струмяни, Микрево, Драката, Илинденци, Мощанец, Дренково, Д. Българчево, Зелен дол, Бучино, Крибул, Ваклиново, Вълкосел, Слащен, Корница, Господинци, Брезница, Беслен и Скребатно.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Буково, Бучино, Ваклиново, Вълкосел, Мощанец, Ореше, Рибново, Скребатно, Слащен, Струмяни, Фъргово, Дренково, Крибул, Крушево, Микрево, Брезница, Господинци, Долен, Долно Българчево и Драката.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Буково, Бучино, Ваклиново, Вълкосел, Делчево, Драката, Дренково, Илинденци, Ковачевица, Кочан, Крибул, Крушево Микрево, Мощанец, Ореше, Рибново, Скребатно, Слащен, Струмяни.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Голяма част от проблемите се дължат на ползването на питейна вода за други цели,  основно за напояване. Проблемите биха се разрешили, ако се преустанови ползването на питейна вода за непитейни дейности.

За населени места, в които водоизточниците пресъхват е нужно да се рабои по реконструкция на инфраструктурата, да се търсят нови водоизточници и/или да се предвидят връзки с по-големи водоснабдителни системи, от които могат да се осигурят нужните количества.

Намаляването на загубите на вода също влияе за подобряване на водоснабдяването при ограничени водни ресурси.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград работи основно за намаляване на загубите по водопроводните мрежи и резервоарите, както и за ограничаване на нерегламентираното използване на вода.

Дружеството анализира наличните възможности за алтернативни решения за водоснабдяване - чрез намиране на нови водоизточници или от водоснабдителни системи на съседни населени места.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 15,4 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас

„ВиК” ЕАД – Бургас обхваща общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево и граничи с обособените територии на „Водоснабдяване и канализация –Варна” ООД - Варна, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД - Шумен, „ВиК” ООД –Сливен, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Ямбол, държавната граница с Република Турция и Черно море.

В Дружеството са обособени 14 експлоатационни района, които покриват територията на съответната община. Като отделни звена са обособени двата язовира Камчия и Ясна поляна, както и пречиствателните станции за питейни и отпадни води. Спомагателните дейности като автотранспорт, електроремонт, механоремонт и др., както и Управлението са обособени като самостоятелни звена на територията на Община Бургас и обслужват всички останали. Към 31 декември 2020 г. едноличен собственик на капитала е „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 384 404 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 290 477 |
| ПК1 | 99.99% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 28 463 604 |

„ВиК” ЕАД – Бургас експлоатира и поддържа:

- 265 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 236 водоснабдителни помпени станции (ВПС);

- 303 резервоари (водоеми);

- 4 334 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа;

- 118 019 бр. изградени сградни водопроводни отклонения (СВО);

- 2 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ “Камчия“ и ПСПВ “Ясна поляна“.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 99,43% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98,57% | 98,28% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,256 | 0,224 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 21,28 | 19,99 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 54,14% | 53,37% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 71,94 | 66,2 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 7,38% | 55,35% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,383 | 0,415 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1,66% | 0,53% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,52% | 1,63% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0,93 | 1,17 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 12,65% | 14,18% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 83,18% | 83,39% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 66,26% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 2 129 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 43 954 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 46 083 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 46 083 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 4334 км), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (49% етернит) и физическите загуби на вода (40,1%), същата следва да се категоризира като неотговаряща на нормативните изискавания относно размера на загубите и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

Важно е да се направи актуален анализ на потреблението и нуждите за нормално водоснабдяване на територията, особено през летните месеци с оглед активното разрастване на туристическите дестинации по Южното Черноморие. В тази връзка модернизацията на ВиК инфраструктурата следва да е водещ приоритет.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

#### Повърхностни водоизточници (основни и резервни)

Язовир „Камчия” — максимален завирен обем — 233,550 млн. куб. м.

- санитарен обем — 76,000 млн. куб. м.

- мъртъв обем — 49,900 млн. куб .м.

- наличен завирен обем към 19.09.2025 г. — 106,610 млн. куб. м.

- наличен полезен обем до санитарен минимум — 30,61 млн. куб. м.

- наличен полезен обем до мъртъв обем — 56,71 млн. куб. м.

Язовир „Ясна поляна” — максимален завирен обем — 32,320 млн. куб. м.

- мъртъв обем — 7,550 млн. куб .м.

- наличен завирен обем към 19.09.2025 г. — 16,487 млн. куб. м.

- наличен полезен обем до мъртъв обем — 8,937 млн. куб. м.

Язовир „Ахелой” — максимален завирен обем — 11,513 млн. куб. м.

- мъртъв обем — 0,80 млн. куб. м.

- наличен завирен обем към 19.09.2025 г. — 4,003млн. куб. м.

- наличен полезен обем до мъртъв обем — 3,203 млн. куб. м.

Язовир „Порой” — максимален завирен обем — 44,240 млн. куб .м.

- мъртъв обем — 2,000 млн. куб. м.

- наличен завирен обем към 19.09.2025 г. — 2,631 млн. куб. м.

- наличен полезен обем до мъртъв обем — 0,631 млн. куб .м.

#### Подземни (местни водоизточници)

Броят на подземните водоизточници, експлоатирани от „ВиК” ЕАД – Бургас възлиза на 257, от които 94 - тръбни и шахтови кладенци и 163 каптажи и дренажи. Издадени са 148 бр. разрешителни за водовземане (действащи).

Общият брой на населените места, които се водоснабдяват от подземни (местни) водоизточници са 153, от които 2 самостоятелни зони и 34 населени места със смесено (от язовири и подземни водоизточници) водоснабдяване. От тях 17 са с преустановено подаване от подземните водоизточници, които съответно са със статут на „резервни” с действащи разрешителни за водовземане и готовност за включване във водоснабдителната мрежа.

Всички подземните водоизточници са в добро експлоатационно състояние.

### Проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

През последните 4 години, в следствие намалелите количества валежи, се наблюдава тенденция на постепенно намаляване на дебитите на изворите и дренажите, като може да се обобщи, че средно за 2025 г. е с 20% спад, в сравнение с 2019 г. Наблюдава се и трайно понижение на водното ниво в експлоатираните тръбни и шахтови кладенци, което е резултат от намаляването на експлоатационните ресурси на подземните води.

#### Пониженото запълване на обемите на язовирите за питейно-битово водоснабдяване

Пониженото запълване на обемите на язовирите е възможно да доведе до остър дефицит на питейна вода. Видно от данните от т. 2.5.1 за настоящото запълване на язовирите „Камчия” и „Ясна поляна”, дефицит на вода би могъл да настъпи през 2026 г. при наличие на поредна много суха зима през 2025 г. При наличие на много суха и 2025 г. /поредна четвърта много суха година/ за селищата, водоснабдявани от язовирите „Камчия” и „Ясна поляна” неминуемо ще се стигне до режимно водоснабдяване.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. населените места с въведен режим за територията обслужвана от „ВиК” ЕАД – Бургас, възлизат на 16 броя.

| № | Община | Село | Брой население | Начало на режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средец | с. Долно ябълково | 7 | 06.2023г. |
| 2 | Айтос | с. Раклиново | 131 | 10.07.2023г. |
| 3 | Карнобат | с. Екзарх Антимово | 1054 | 01.06.2023г. |
| 4 | Карнобат | с. Детелина | 260 | 23.05.2023г. |
| 5 | Карнобат | с. Сърнево | 131 | 28.06.2023г. |
| 6 | Карнобат | с. Железник | 61 | 26.06.2023г. |
| 7 | Карнобат | с. Черково | 139 | 26.06.2023г. |
| 8 | Карнобат | с. Раклица | 83 | 23.06.2023г. |
| 9 | Карнобат | с. Смолник | 103 | 23.06.2023г. |
| 10 | Поморие | с. Козичено | 154 | 16.02.2023г. |
| 11 | Средец | с. Бистрец | 133 | 28.06.2023г. |
| 12 | Средец | с. Дюлево | 459 | 25.07.2023г. |
| 13 | Средец | с. Момина църква | 271 | 26.06.2023г. |
| 14 | Сунгурларе | с. Завет | 124 | 19.07.2023г. |
| 15 | Сунгурларе | с. Ведрово | 79 | 01.08.2023г. |
| 16 | Созопол | с. Индже войвода | 280 | 17.08.2023г. |

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села:  Момина църква, Бероново, Ведрово, Велислав, Вълчаново, Вълчин, Голямо Буково, Дъбовица, Есен, Железник, Завет, Зорница, Камчия, Костен, Пчелин, Скалак, Сърнево, Череша, Венец, Драганци, Драка, Екзарх Антимово, Житосвят, Зетьово, Карагеоргиево, Момина църква, Проход, Раклиново, Раклица, Смолник, Тополица, Хаджиите, Черково.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Вълчаново, Вършило, Голямо Буково, Мрежичко, Подгорец, Припек, Пчелин, Рожден, Рудина, Сини рид, Сърнево, Венец, Драганци, Екзарх Антимово, Житосвят, Невестино, Раклиново, Раклица, Смолник, Трояново, Черково.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Възможното облекчаване на проблемите е намаляване на загубите на вода чрез подмяна на водопроводната мрежа и въвеждане в експлоатация на нови /резервни/ допълнителни водоизточници.

Месните водоизточници водоснабдяват предимно малките населени места. Повечето от тях са със стара и амортизирана вътрешна водопроводна мрежа с голям брой аварии и много големи физически загуби. Практиката показва, че при напълно подновена такава, водните количествата от местния водоизточник обикновено са достатъчни.

За резервно водоснабдяване на територията от няколко години се работо по язовирите „Ахелой“ и „Порой“. Изпълнените и предстоящи за изпълнение дейности са:

#### ЯЗОВИР „ПОРОЙ“

С цел въвеждане на язовира, като елемент от водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД – Бургас са изпълнени следните дейности от страна на дружеството:

Изготвяне на проекти за СОЗ, в резултат на което със Заповед – 209 / 17.03.2025 г. на министъра на околната среда и водите е определена Санитарно – охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно – битово водоснабдяване язовир „Порой“.

Извършени ремонти по язовирната стена и съоръженията - включват ремонт на водния откос и каменната броня, ремонт на сухия откос, ремонт на короната и парапетите

Въз основа на изготвен технически проект за ремонт на водовземната кула е изпълнен ремонт на същата.

Пречиствателна станция за питейни води

Предстои обявяване на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и авторски надзор на резервно водоснабдяване на гр. Бургас от язовир „Порой” в три обособени позиции, включващи ПСОВ, помпена станция и довеждащ електропровод.

След изготвяне на проекта ще се определи и стойността необходима за реализиране на инвестицията.

#### ЯЗОВИР „АХЕЛОЙ“

С цел въвеждане на язовира, като елемент от водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД – Бургас са изпълнени следните дейности от страна на дружеството:

Изготвяне на проекти за СОЗ, въз основа на което със Заповед – 207 / 17.03.2025 г. на министъра на околната среда и водите е определена Санитарно – охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно – битово водоснабдяване язовир „Ахелой“.

Извършени ремонти по язовирната стена и съоръженията:

- „Ремонт на язовир Ахелой“- включва ремонт на преливника, водовземната кула, осветлението, довеждащия път и кабелно трасе за захранване;

- Ремонт на сухия откос - канавки стълби и репери;

- Ремонт на основния изпускател - нов затворен орган и нова сграда на ОИ;

Пречиствателна станция за питейни води:

Язовир „Ахелой“ е бил използван в миналото за водоснабдяване. Има обособен парцел със съществуващи стари сгради за микросита, озонаторно, хлораторно и помпена станция.

„ВиК” ЕАД – Бургас е извършило следните ремонти за възстановяване на необходимите съоръжения:

Подмяна на довеждащ водопровод от язовира;

Подмяна на тласкател на помпена станция;

Ремонт на помпена станция;

Ремонт на хлораторна станция;

Изготвен е инвестиционен проект: „Пречиствателна станция за питейни води Ахелой“ с издадено разрешение за строеж. По изготвените КСС към проекта инвестицията възлиза на 17 944 283 лв. „ВиК” ЕАД – Бургас е готово с всички необходими документи за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на обекта. Необходимо е съдействие за осигуряване на финансиране за изграждане на ПСПВ Ахелой възлизащо на 19 000 000 лв. Предвидено е срокът за изпълнение да бъде 12 месеца, след което дружеството ще разполага с резервно и допълващо водоснабдяване в размер на 300 l/s (при запълване обема на язовира).

Към настоящия момент за дейностите свързани с изграждането на ПСПВ Ахелой, както и на ПСПВ Порой и свързаните с нея помпена станция и довеждащ електропровод, финансиране не е осигурено.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 23 бр. приоритетни проекта за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 400.8 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД водоснабдява населението на територията на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи Дол, Девня, Дългопол, Долни чифлик, Провадия и Суворово.

Разделянето на експлоатационни подрайони съвпада с териториалното разделение на общини. Те съответно са обединени в 5 експлоатационни технически райони (ЕТР): 1. Район Варна, 2. ЕТР Аксаково – подрайон Аксаково, 3. ЕТР Долни Чифлик – подрайони Д.Чифлик, Бяла, Аврен, 4. ЕТР Девня – подрайони Девня, Белослав, Суворово, 5. ЕТР Провадия – подрайони Провадия, Вълчи дол, Дългопол, Ветрино.

Поради голямата дължина на обслужвана ВиК мрежа и концентрацията на население в гр. Варна, Район Варна е разделен на 5 ЕТР, съответно: ЕТР „Централен“; ЕТР „Източен“; ЕТР „Западен“; ЕТР „Аспарухово“; „АС”. Отделен е и ЕТР „Китка – Варна“, който обслужва магистрален водопровод – деривация „Китка – Варна“ на територията на цялата област и магистрални водопроводи „Девня-Варна“.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 434 191 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 363 312 |
| ПК1 | 100.00% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 23 363 227 |

“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД експлоатира и поддържа:

- 375 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 130 водоснабдителни помпени станции (ВПС);

- 215 резервоари (водоеми);

- 4 402 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 112 310 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД не експлоатира ПСПВ и не извършва дейност по пречистване на питейна вода.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,93% | 99,20% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,09% | 98,08% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,918 | 0,907 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 26,87 | 24,77 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 64,89% | 62,69% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 90,71 | 90,93 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,485 | 0,498 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,43% | 0,41% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 2,70% | 1,24% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,03 | 1,09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 7,38% | 16,78% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 44,45% | 82,62% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 89,10% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 3 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 3 716 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 19 005 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 22 721 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 22 724.075 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (4402 км обща дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (57% етернит) и физическите загуби на вода (58,6%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

Важно е да се направи актуален анализ на потреблението и нуждите за нормално водоснабдяване на територията, особено през летните месеци с оглед активното разрастване на туристическите дестинации по Северното Черноморие. В тази връзка модернизацията на ВиК инфраструктурата следва да е водещ приоритет.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

#### Повърхностни водоизточници (основни и резервни)

“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД не стопанисва и експлоатира повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

Дружеството има издадено от Министъра на околната среда и води - Разрешително № 003804/23.01.2006 г., продължено с Решение № 49/27.04.2020 г. за водовземане от повърхностен воден обект яз. „Камчия“. Същият се стопанисва от „Водоснабдяване и канализация ” ЕАД, гр. Бургас. Използването на водите се осъществява чрез утвърдени от Министъра на ОСВ месечни графици, които са неразделна част от издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

#### Подземни (местни водоизточници)

Общият брой на изградените подземни водоизточници на територията на Варненска област е около 374 бр., от който 252 бр. каптажи и дренажи, 122 бр. сондажни, тръбни и шахтови кладенци, които се стопанисват от “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД. Те са обособени в 99 водоснабдителни системи, от които 87 са действащи, а останалите 12 са със статут на резервни. Част от водоизточниците са изключени от експлоатация по различни причини. За всички водоизточници от 87-те водоснабдителни системи има издадени разрешителни за водовземане.

Към настоящия момент “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД експлоатира 321 бр. водовземни съоръжения за подземни води, от които около 228 бр. каптажи и дренажи, 92 бр. сондажни, тръбни и шахтови кладенци, 1 бр. минерален водоизточник.

За част от тях са учредени санитарно-охранителни зони, а други са в процедури пред Басейнова дирекция Черноморски и Дунавски район. Ежегодно Дружеството представя на БДЧР и БДДР доклади за изпълнение на условията в издадените разрешителни за водовземане от подземни води.

От 321 бр. водовземни съоръжения; 262 бр. са основни водоизточници и 59 бр. са резервни, като 305 бр. са в добро техническо състояние, 16 бр. в задоволително.

В община Аврен и община Вълчи дол са реализирани процедури за въвеждане в експлоатация са още 2 бр. нови водовземни съоръжения.

### Проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Водните количества от местни водоизточници - шахтови кладенци, дренажи и каптажи са с предимно повърхностно подхранване, в пряка зависимост от падналите валежи в района, като при продължително засушаване се наблюдава значително намаляване на дебитите на съоръженията.

#### Пониженото запълване на обемите на язовирите за питейно-битово водоснабдяване

Във връзка с пониженото запълване на обема на язовир „Камчия“, МОСВ редуцира подаваните от дружеството заявки за искани месечни количества.

“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД е в състояние частично да компенсира налаганото ограничение с подаване на допълнителни количества от „Девненски извори”. Проблем би настъпил евентуално, в случай на ограничаване на количествата под санитарния минимум за деривацията „Китка-Варна”, който съгласно писмо на „Водоснабдяване и канализация ” ЕАД, гр. Бургас е 700 л/сек. Това може да доведе до необратими конструктивни щети по деривацията в резултат на съсъхване на бетоновата конструкция и фуги, включително поява на непредвидими деформации.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През лятото 2023 г. в обособената територия на „ВиК-Варна” ООД с режимно водоподаване са 11 населени места от 3 общини. Всички те се захранват от местни водоизточници и към настоящия момент нямат друга алтернатива за водоснабдяване.

Общините с населените места в режим са:

- община Аксаково - с. Доброглед (бр. население 388), с. Любен Каравелово (бр. население 1752) с. Зорница (бр. население 244), с. Генерал Кантарджиево (бр. население 430);

- община Аврен - с. Садово (бр. население 337), с. Аврен (бр. население 721), с. Бенковски (бр. население 687);

- община Долни Чифлик - с. Солник (бр. население 186), с. Бърдарево (бр. население 54), с. Голица (бр. население 436) и с. Булаир (бр. население 152).

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Аврен, Бенковски, Булаир, Бърдарево, Въглен, Върбица, Голица, Доброглед, Долище, Зорница, Крумово, Круша, Любен Каравелово, Новаково, Осеново, Припек, Садово, Слънчево, Солник.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Аврен, Бенковски, Булаир, Бърдарево, Голица, Доброглед, Зорница, Любен Каравелово, Осеново, Солник.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Възможни решения на проблемите с недостига на вода за водоснабдяване на населените места с режим на водоподаване са:

за община Аксаково - изпълнение на одобрен проект на община Аксаково за смяна на водопроводната мрежа на с. Любен Каравелово;

за община Аврен - въвеждане в експлоатация на ново водовземно съоръжение за частично водоснабдяване на с. Садово. За същото има издадено разрешително за изграждане на община Аврен. След въвеждане в експлоатация на съоръжението, същото ще бъде предадено на “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД за стопанисване и експлоатация. Съоръжението е с малък дебит и не може да задоволи напълно нуждите на населеното място. Допълнително с цел осигуряване на достатъчно количество вода за с. Садово, през 2024 г. се стартираха дейности по възстановяване на стара водопроводна връзка от с. Венелин до с. Садово. Прогнозата е, че с въвеждането му в експлоатация ще отпадне въвеждания през годините воден режим за с. Садово и с. Аврен.

Вариант за алтернативно водоснабдяване на обхванатите населени места по деривация „Китка-Варна“ чрез обследване на съществуващи водовземни съоръжения, които не се експлоатират, както и преценка за евентуалното им включване в разрешителен режим, за основен ремонт на водопроводи и ел. трасета.

Мерки, които могат да се предприемат са:

поддръжка на работещите съоръжения за водовземане и съхранение на вода и своевременно отстраняване на констатирани проблеми;

привеждане на резервни водоизточници в готовност за експлоатация при необходимост;

координиране на действията с органите на местното самоуправление за предприемане на мерки за недопускане на неправомерно използване на питейна вода, изграждане на водопроводи и рехабилитация на същите;

следене в реално време на подаваната вода и своевременно отстраняване на аварии.

### Дългосрочни решения

Алтернативно водоснабдяване за селищата от гр. Девня до гр. Варна от деривация „Китка-Варна“:

Като вариант за алтернативно водоснабдяване на обхванатите населени места по деривация „Китка-Варна“ за селищата от гр. Девня до гр. Варна (включително гр. Варна) дружеството е изготвило идеен проект с цел използване на по-голям процент от дебита на водоснабдителната група. За водоснабдителна група „Девненски извори“ има издадено разрешително за водовземане № 21510081/20.03.2009 г. с максимално разрешен годишен лимит от 63 000 000 м3. Срокът на издаденото разрешително е до месец март 2034 г. По три деривации - „Карадепсиз“, „Лудетината“ и „Марциана“, може да бъде обезпечено от „Девненски извори“, по направление Варна, водно количество средно Q ср. = 3 000 л/сек, с което могат да се обезпечат нуждите на град Варна (включително и тази част от града, която се захранва с вода от язовир „Камчия“) и околните населени места.

Индикативната стойност на инвестицията, която включва изграждане на нова ПС със самостоятелна помпена група на площадката на съществуващата ПС „Одесос“, с необходимата окомплектовка от помпени агрегати, тръбопроводи, арматури, електрозахранване, апаратура за управление, нов тласкател ст. Ø1400х14мм, с приблизителна дължина 9300 метра, е в размер на 50 000 000 лв.

Въз основа на инженерен доклад за състоянието на деривация „Китка - Варна“, от инженерния състав на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД са определени участъци, които се нуждаят от задължителен ремонт в периода 2025 – 2026 г. Към настоящия момент е възложено геодезическо заснемане на съоръжението, обход и технически доклад за да бъде нанесено коректно на геодезическите подложки.

Ориентировъчната стойност на инвестицията за реконструкцията на тези участъци е 20 209 000,00 лв.

Използване на изворите при ПС „Повеляново 1“ за селищата от община Аврен:

Към настоящия момент не се ползва капацитетът на изворите при ПС „Повеляново 1“ (от около 200 l/s).

За привеждане на водоснабдителната система в експлоатация, с което ще се решат хроничните проблеми с безводието на селищата от община Аврен, съгласно доклада предоставен ВиК дружеството, е необходимо изпълнението на комплекс от мерки - изграждане на помпени станции и напорни тръбопроводи след тях.

Общата стойност на инвестицията, за реализиране на необходимите мерки, по предварителни данни възлиза на 20 млн. лв.

Местни водоизточници, каптажи или сондажи за населените места с режимно водоснабдяване в община Аксаково:

Към момента в Община Аксаково има населени места, в които се провежда режимно водоснабдяване през летния сезон, те са: Доброглед, Зорница, Осеново, Крумово, Новаково, Любен Каравелово и Долище.

Населените места се водоснабдяват от местни водоизточници, каптажи или сондажи, които през летните месеци не осигуряват нормално водоснабдяване, поради значително спадане на дебитите. Населените места не могат да се обособят в обща водоснабдителна зона, понеже са пръснати и са на голямо разстояние едно от друго. Всички те се намират в „Франгенско плато“, единствената алтернатива за тях може да бъде проектиране и изпълнение на дълбоки сондажи и съпътстващата към тях инфраструктура.

Необходимите средства за проектирането и изпълнението на проектите за дълбоки сондажи и съпътстващата инфраструктура по предварителни данни възлиза на 20 млн. лв.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 52 100 000 лв.

## “Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД

„ВиК – Видин“ ЕООД обслужва населените места от област Видин. Услугата „доставяне на вода на потребителите“ се предлага в 133 населени места.

В дружеството са обособени на териториален принцип седем експлоатационни /технически/ района, които покриват с дейността си цялата територия на Област Видин, а именно: експлоатационен район „Видин“, експлоатационен район „Брегово“, експлоатационен район „Дунавци“, експлоатационен район „Кула“, експлоатационен район „Димово“, експлоатационен район „Белоградчик“ и експлоатационен район „Ружинци“.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 72 626 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 66 839 |
| ПК1 | 99.82% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 3 065 559 |

„ВиК – Видин“ ЕООД експлоатира и поддържа:

- 120 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 52 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 147 резервоари (водоеми);

- 1683 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 37 449 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- „ВиК – Видин“ ЕООД не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 98,98% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 97,93% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 5,654 | 5,345 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 4,38 | 3,8 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 46,75% | 43,17% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 125,22 | 142,09 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 4,23% | 38,73% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,99 | 0,7 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,06% | 0,42% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,72% | 1,72% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0,94 | 1,11 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 13,90% | 10,26% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 74,28% | 83,36% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,04% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 68,18% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 80 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 3 148 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 3 228 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 3 228 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 1683 км), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (69% етернит) и физическите загуби на вода (35,3%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

„ВиК — Видин“ ЕООД експлоатира общо 60 бр. водоизточници, от които 4 бр. повърхностни и 56 бр. подземни. От тях 52 бр. основни и 8 бр. резервни.

Към настоящия момент всички водоизточници са в задоволително състояние. Общото водочерпене е по-малко от разрешеното такова по издадените разрешителни за водовземане от БДДР и не надвишава разполагаемите ресурси на водоизточниците. Не се наблюдава тенденция към понижение на водното ниво. Дружеството не експлоатира язовири за питейно-битово водоснабдяване.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

През последните 10 години са регистрирани периодични краткотрайни сезонни намаления на дебитите на част от водоизточниците (основно през летния сезон), които не са причинили сериозни нарушения във водоподаването на абонатите.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г., както и през предходните 10 години не е въвеждан режим на водоснабдяване в нито едно от населените места в област Видин, в които „ВиК — Видин“ ЕООД експлоатира водоснабдителни системи.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Дружеството няма населени места с нарушено водоснабдяване.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Киреево

Засегнати градове: Белоградчик

### Мерки за разрешаване на проблемите

Към настоящия момент няма обективна необходимост от проучване и изграждане на нови водоизточници в област Видин. Основните проблеми, застрашаващи нормалното водоснабдяване на населените места са свързани с прогресивната амортизация на водопроводните мрежи и съоръжения, и хроничният недостиг на финансов ресурс за тяхната реконструкция и реновиране. Критичен пример в тази насока е състоянието на главен водопровод от речно водохващане „Репляна — Чупрене”, който водоснабдява гр. Белоградчик и още 19 села в 4 общини, въведен в експлоатация през 1966 — 1972 г. Водопроводът е с обща дължина около 64 км, диаметри Ø150 — Ø350 мм АЦ тръби, силно амортизиран и с висока честота на аварийност. Основен проблем в експлоатацията на водопровода е обстоятелството, че трасето на същия в по-голямата си част преминава през изключително труднодостъпни, високопланински, скалисти терени /предимно в горски територии/, което затруднява неимоверно локализирането и отстраняването на авариите.

Преобладаващата част от действащите водоснабдителни мрежи, експлоатирани от „ВиК — Видин“ ЕООД са изградени от азбестоциментови и стоманени тръби, чийто експлоатационен срок е изтекъл, в резултат на което често аварират и причиняват нарушения във водоподаването и влошаване на качеството на предоставяните услуги. Дружеството непрекъснато работи в посока на подмяна на остарелите активи, но тъй като средствата за инвестиции са силно ограничени, подмяната се извършва с бавни темпове, недостатъчни да компенсират прогресивната им амортизация.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 28,5 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца

Обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца включва Врачанска област с площ 3 619,7кв.км. и обхваща общините: Борован; Бяла Слатина; Враца; Козлодуй; Криводол; Мездра; Мизия; Оряхово; Роман; Хайредин. Дружеството осигурява с питейна вода 117 бр. населени места.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 159 492 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 159 492 |
| ПК1 | 100 % |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 7 138 058 |

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца експлоатира и поддържа:

- 206 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 134 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 252 резервоари (водоеми);

- 2 922 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 86 424 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 99,00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99.65% | 98,00% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 7,649 | 0,121 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 8,77 | 9,21 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 56,72% | 58,03% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 70,84 | 59,99 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 51,43% | 62,86% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,644 | 0,635 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,00% | 1,69% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 0,00% | 1,69% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,19 | 1,1 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 11,13% | 11,11% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 56,08% | 58,75% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 96,30% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 8 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 1 226 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 510 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 2 736 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 2 744 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (2922 км – общо довеждащи и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (64% етернит) и физическите загуби на вода (44,9%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

Към днешна дата, експлоатираните от дружеството основни и резервни водоизточници са в задоволително техническо и екологично състояние.

### Проблеми с водоизточниците

Потенциално възможен проблем, свързан с намален дебит е регистриран при каптиран извор „Манчово езеро” № 1 и 2, с. Лютидол, община Мездра.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. на територията обслужвана от оператора няма населени места с въведен  режим на водоподаване.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Веслец, Згориград, Върбица, Лик, Люти дол, Ослен, Криводол, Ребърково, Лютиброд, Синьо бърдо, Курново, Кунино, Паволче, Цаконица.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Ботево, Веслец, Згориград, Цаконица.

Засегнати градове: Роман.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Мерките предвидени за справяне с проблемите със засушаването са:

изпълнение на проект за допълнително водоснабдяване на гр. Враца и гр. Мездра от каптиран извор „Черна”, с. Лютаджик;

в следствие на инвестиране в изграждането, реконструирането и усъвършенстването на ВиК инфраструктурата на обособената територия, обслужвана от оператора е регистрирана намалена консумация на вода от яз. „Среченска бара“ с приблизително 14 млн. м³;

реонструкция на довеждащи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в населените места;

внесено в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, предложение от Съюза на ВиК операторите с искане за промяна на чл. 39 за изразходваното количество вода, от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

### Дългосрочни решения

Осигуряване на допълнително водоснабдяване за селата Лик и Ослен, Криводол от хидровъзел „Среченска бара“.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 55,5 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово обслужва 187 населени места на територията на Общини – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, като общата водоснабдена площ е 76 383 000 м². На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 4 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 94 521 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 93 715 |
| ПК1 | 99.64% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 5 083 857 |

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово експлоатира и поддържа:

- 241 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 88 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 270 резервоари (водоеми);

- 1 982 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 42 321 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 3 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Сапатовец“, ПСПВ „К. Могила“, ПСПВ „Стоките“.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 99,88% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,72% | 99,77% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,665 | 8,202 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 9,84 | 8,06 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 58,35% | 54,31% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 64,01 | 61,42 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 0,00% | 15,71% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,326 | 0,309 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,72% | 1,09% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,23% | 1,21% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,06 | 1,09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 3,98% | 17,17% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 47,01% | 82,14% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 2 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 187 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 425 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 612 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 614 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (51% етернит) и физическите загуби на вода (45,9%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

Община Габрово - основен водоизточник за гр. Габрово е яз. „Христо Смирненски”, с общ завирен обем от 27.7 млн. мз. Другите два водоизточника за гр. Габрово са речни водохващания, като към настоящия момент оттокът на реките е нормален и няма смущения в подаваните водни количества. При тях проблемът е в летните и есенни месеци, когато поради засушаване речния отток силно намалява.

Голяма част от селата в Община Габрово са свързани чрез довеждащи водопроводи към вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово, респективно са захранени от яз. „Христо Смирненски”. Останалата по-малка част се водоснабдяват от местни плитки каптирани извори, дебитът на които през месеците на засушаване силно намалява.

Община Севлиево основни водоизточници за водоснабдяване на гр. Севлиево и на голяма част от селата в общината са 5 бр. речни водохващания. Подаваните водни количества след ПСПВ „Стоките” - за нормално непрекъснато водоснабдяване трябва да са средно 220 - 230 л/с.

Община Трявна — основните водоизточници за водоснабдяване на Община Трявна са отново речни водохващания и каптирани извори на територията на община Трявна. При намаление на дебита на тези водоизточници съществува възможност за включване на допълнително водоснабдяване чрез Помпена станция „Мъглижки извори”, която се намира на територията на Община Мъглиж.

Община Дряново — водоснабдяването на гр. Дряново, както и за голяма част от селата в общината се осъществява от яз. „Йовковци”.

### Проблеми с водоизточниците

Както и на другите места където водоснабдяването се извършва чрез речни водохващания и плитко разположени подземни водоизточни, предимно с повърхностно подхранване, така и в Община Севлиево и Трявна, проблем с водоснабдяването настъпва през летните и есенни месеци, когато липсват дъждове.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Батошево, Бериево, Богатово, Велковци, Врабци, Горна Росица, Добромирка, Душево, Идилево, Кашенци, кв. Балабанца, Кисийците, Кметчета,Кормянско, Крушево, Ловнидол, Междени, Мичковци, Петко Славейков, Престой, Ряховците, Сенник, Славейково, Крушевски бани, Севлиевски лозя, Търхово, Узуни, Хирево, Шумата, Янтра.

Засегнати градове: Севлиево

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Батошево, Богатово, Буря, Велковци, Горна Росица, Добромирка, Душево, Идилево, Кашенци, Кормянско, Крушево, Ловнидол, Междени, Мичковци, Петко Славейков, Престой, Ряховците, Сенник, Славейково, Търхово, Узуни, Хирево, Шумата, Янтра.

Засегнати градове: Севлиево

### Мерки за разрешаване на проблемите

Мерките за подобряване на водоснабдяването в населени места на територията на област Габрово са:

подмяна на водопроводната мрежа по инвестиционната програма на дружеството на територията на град Габрово, 5-6 села в област Севлиево и град Севлиево;

община Габрово разработва проект по общинската програма, с който ще бъдат водоснабдени 25 села в района на Габрово от язовир „Христо Смирненски“;

за отдалечените села основната мярка е подмяна на водопроводните мрежи и търсене на нови водоизточници;

при драстично намаление на дебитите в община Трявна, дружеството ще включи алтернативен водоизточник;

за по-ефективно управление на водните количества от водоизточниците по време на засушаване, а и не само, се изграждат диспечеризации (наблюдение и управление) на помпени станции и напорни водоеми.

Междувременно през последните години са изпълнени значителни дейности за подобряване техническото и експлоатационно състояние на инфраструктурата в община Севлиево, която е една от най-засегнатите от режимно водоснабдяване:

габровските села са отделени и не се водоснабдяват от тази система;

реконструиран е източния довеждащ водопровод, достигащ до с. Добромирка (80% от него или близо 25 км);

реконструирани са 9 км от довеждащия водопровод от водохващане „Видима“ (един от петте водоизточника на системата).

Загубите на ниво система са в порядъка на 50,8% - физически загуби на вода. С цел тяхното намаление и повишаване ефективността на системата по Програма „Околна среда“ ще се изпълнят следните проекти, имащи пряко отношение:

реконструкция на довеждаща водопроводна инфраструктура - 7 470 метра;

цялостна реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води "Стоките" – Севлиево;

реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - 9 878 метра;

реконструкция и на 2 броя напорни резервоари.

Като допълнителна мярка за облекчаване на режимите, ВиК операторът предвижда да изготви хидрогеоложки анализи и пробни сондажи за най-отдалечените села (с. Добромирка).

### Дългосрочни решения

Като дългосрочно решение за справяне с проблема за устойчивото водоснабдяване на Община Севлиево е идентифицирано изграждането на яз. „Мокра Бяла“. Аналогично изграждането на яз. „Нейковци”, от който при евентуалното му изграждане, вода ще може да се подава както за Община Трявна, така и за Община Дряново – е решението на проблема с водоснабдяването за съответните общини.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП са идентифицирани мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 110,5 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич

„Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич  обслужва територията на област Добрич, представляваща 4 720 км² . В нея са включени 6 бр. градове, 210 бр. села, 2 курортни комплекса или общо 217 бр. обслужвани населени места.

Във „Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич има обособени 8 експлоатационни района: район Добрич-град, район Добрич-села, район Балчик – обслужва и довеждащите водопроводи до КК Албена, район Каварна, район Шабла, район Ген. Тошево, район Тервел, район Крушари.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 146 488 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 119 838 |
| ПК1 | 99.90% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 6 942 138 |

„Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич експлоатира и поддържа:

- 196 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 69 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 184 резервоари (водоеми);

- 3 404 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа;

- 78 519 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- „Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД не разполага с пречиствателни станции за питейна вода.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,59% | 98,85% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,02% | 98,44% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 2,735 | 0,888 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 16,68 | 16,09 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 74,91% | 69,10% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 73,71 | 56,48 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 5,77% | 51,15% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1,326 | 0,891 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,38% | 1,12% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 2,64% | 4,40% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,15 | 1,04 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 3,01% | 11,00% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 22,41% | 71,75% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 96,00% | 99,83% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 76,47% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 244 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 001 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 245 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 245 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (3404 км – общо довеждащи и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (77% етернит) и физическите загуби на вода (62,9%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

Важно е да се направи актуален анализ на потреблението и нуждите за нормално водоснабдяване на територията, особено през летните месеци с оглед активното разрастване на туристическите дестинации по Северното Черноморие. В тази връзка модернизацията на ВиК инфраструктурата следва да е водещ приоритет.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич експлоатира общо 315 бр. подземни водоизточници, от които 135 бр. основни и 180 бр. резервни.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

„Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич регистрира намаления на дебита на 6 водоизточника, което потенциално може да доведе до проблеми с водоснабдяването на населени места. Водоизточниците са — СК „Черна“, СК „Ведрина”, СК „Абрит“, СК „Приморци-6”, СК „Плачидол-1” и СК „Плачидол-3”.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 година не е обявяван режим в населени места на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

През 2024 година не е обявяван режим в населени места на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

През 2025 година не е обявяван режим в населени места на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Добрич” АД, гр. Добрич.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Основен проблем са старите амортизирани азбестоциментови водопроводи и множеството аварии по тях, в пъти по-голямата консумация през летните месеци поради временно пребиваващи, сезонни посетители, както и нерегламентираното ползване на вода, което води до нуждата да се подават по-големи количества вода с по-високо налягане към населените места за обезпечаване на питейно-битовите нужди на населението. Добро решение на проблема е цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на населените места при съобразяване с актуалните темпове на развитие на населените места, тяхната изразена сезонност и други специфики, което ще доведе и до намаляване на подаваната вода към тях с оглед намаеление на физическите загуби, управление на подаваните количества и на налягането чрез зониране.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП са идентифицирани мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 66,1 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих обслужва 38 населени места на територията на Община Исперих и Община Самуил. Дружеството предоставя само услугата доставяне на вода на потребителите.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 26 550 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 26 550 |
| ПК1 | 100.00% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 1 110 187 |

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих експлоатира и поддържа:

- 35 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 22 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 34 резервоари (водоеми);

- 538 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 13 152 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих не експлоатира ПСПВ и не извършва дейност по пречистване на питейна вода.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | - | 98,40% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100,54% | 98,28% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0 | 0,202 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 0 | 4,8 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 56,69% | 50,56% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 116,54 | 64,7 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 0,00% | 0,00% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1,706 | 1,678 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,00% | 1,11% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 0,00% | 3,70% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0,79 | 1,06 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 10,34% | 17,63% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 109,04% | 85,40% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 0,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 7 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 5 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 12 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 12 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (69% етернит) и физическите загуби на вода (43,7%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих не експлоатира повърхностни водоизточници.

Подземните водоизточници (каптирани извори - КИ, тръбни кладенци, шахтови кладенци) експлоатирани от дружеството, са в добро техническо състояние. Към момента няма недостиг на водни количества.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

Във водоснабдителна система „Самуил“ при КИ „Голям извор”  за КИ „Хвойна 1”, КИ „Хвойна 2”, КИ „Фаика” и КИ „Дервента” през летните месеци се наблюдава намаление на дебитите. Поради това за с. Самуил, с. Богомилци и с. Желязковец при по-голямо засушаване през летните месеци има опция да бъде въведен воден режим.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. не е въвеждан воден режим в населените места на територията, която обслужва „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

На територията няма населени места с нарушено водоснабдяване.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

На територията няма населени места с нарушено водоснабдяване.

### Мерки за разрешаване на проблемите

За осигуряване на алтернативно водоснабдяване и допълнителни водни количества през летните месеци, Община Самуил е депозирала заявление до Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, за възстановяване на водовземно съоръжение ДС „Голям извор” като резервен вариант, за да няма проблеми във водоподаването към населените места от водоснабдителна система „Самуил”.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 6,95 млн. лв.

## „ВиК” ООД, гр. Кърджали

Административна област Кърджали е включена в Южен Централен планов регион на България. Размерът (площта) на Област Кърджали е 3208 км².

Дружеството обслужва територията на област Кърджали със седем общини с общ брой население от 130 297 души, които обитават общо 468 населени места.

Дружеството осъществява дейност на територията на всичките седем общини в Област Кърджали, чрез експлоатационни райони, по един във всяка община, а за община Кърджали – 2 (два) района: район Кърджали–град, обхващащ гр. Кърджали и крайградските села от ВС яз. Боровица и район Кърджали-села, обхващащ всички останали села от общината.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 130 297 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 79 637 |
| ПК1 | 92.29% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 5 578 899 |

„ВиК” ООД, гр. Кърджали експлоатира и поддържа:

- 195 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 134 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 277 резервоари (водоеми);

- 1 628 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 52 438 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 1 брой пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ Енчец.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,72% | 99,20% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98,93% | 98,60% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,265 | 0,27 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 8,35 | 8,39 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 47,08% | 48,76% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 120,64 | 120,8 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 29,17% | 62,95% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,565 | 0,608 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1,41% | 0,61% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 28,44% | 28,75% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,14 | 1,09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 4,04% | 20,34% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 27,56% | 89,73% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 222 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 836 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 2 058 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 2 058 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (1628 км – общо довеждащи и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (70% етернит) и физическите загуби на вода (32,7%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Дружеството експлоатира 2 бр. повърхностни водоизточници — яз. „Боровица“ и речно водохващане Равен.

Към този момент яз. „Боровица“ е с общ обем 27,3 млн. м3, мъртъв обем 4,6 млн. м3, наличен обем 25,157 млн. м3 (92,15 % от общия обем), разполагаем обем 20,557 млн. м3 (90,56 % от полезния обем).

Някои от подземните водоизточници при продължително засушаване през летните месеци намалят дебита си, което води до въвеждането на режимно водоподаване.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

Към средата на 2025 язовир „Боровица“ е в добро количествено и качествено състояние, без съобщени критични проблеми.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 година на режимно водоподаване са били 2 селища — с. Скална глава с 115 бр. жители от община Кърджали и с. Припек с 768 бр. жители от община Джебел.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Вълкович, Долище, Конево, Папрат, Плазище, Припек, Пчеларово, Равен, Тютюнче.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Равен, Голяма Чинка, Кандилка, Припек, Равен, Сърнак

### Мерки за разрешаване на проблемите

За аварийно водоснабдяване при евентуален недостиг на вода за град Кърджали, град Момчилград и още 48 села от ВС Боровица дружеството планира възстановяване на ПС Ненково, която се е използвала за водоснабдяване в Първия етап от водоснабдяването от яз. Боровица.

За селищата от община Крумовград са предвидени реконструкции на съществуващи водоизточници и проучване и изграждане на нови – за резервни цели.

Ще бъдат реконструирани водопроводи в град Крумовград, за да се намалят течовете и авариите във водопроводната мрежа.

За водоизточниците в община Черноочене е предвидено почистване на дренажите.

При по-голямо засушаване през летните месеци операторът препоръчва на местните власти да предприемат мерки за ограничаване на поливането на земеделски култури и зелени площи с питейна вода.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП са идентифицираните мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване са на обща стойност 40,7 млн. лв.

## „Кюстендилска вода” ЕООД

„Кюстендилска вода” ЕООД е сключила договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с АВиК Кюстендил, на основанието на който обслужва населението и бизнеса в общините от Кюстендилска област с изключение на община Сапарева баня, която се обслужва от самостоятелен ВиК оператор. Дружеството има разгърната териториална структура, като от 01.08.2024 г. община Дупница е присъединена към обслужваната от оператора територия и тя покрива осем общини чрез локализираните си звена (експлоатационни райони).

През 2024 г. дружеството извършва дейност на територията на 131 населени места от област Кюстендил, с изключение на териториите на община Сапарева баня.

Разпределението на обслужваните населени места по общини е както следва: община Бобов дол, община Бобошево, община Кочериново, община Кюстендил, община Невестино, община Рила, община Трекляно и община Дупница.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 100 672 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 53 051 |
| ПК1 | 99.51% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 3 445 593 |

„Кюстендилска вода” ЕООД експлоатира и поддържа:

- 209 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 54 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 161 резервоари (водоеми);

- 1 733 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 39 217 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 1 брой пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ – Кюстендил.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100% | 99,88% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100% | 99,89% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 1,159 | 3,486 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 8,68 | 6,81 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 60% | 52,71% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 116,49 | 89,81 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 5% | 70,71% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,816 | 0,732 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0% | 0,41% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 5% | 6,19% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,05 | 1,05 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 5% | 17,53% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 20% | 72,00% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 98% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 58 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 008 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 067 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 067 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (1733 км – обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (60% етернит) и физическите загуби на вода (56%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Дружеството експлоатира 191 броя водоизточници, като всички те са основни. Разпределени са по следния начин:

- Язовир – 1 бр.;

- Повърхностни водоизточници -13 бр.;.

- Каптажи -130 бр.;

- Шахтови кладенци – 36 бр.;

- Тръбни кладенци – 11 бр.

Всички водоизточници се ползват целогодишно.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите:

Всички водоизточници се влияят от климатичните условия, особено с настъпилите промени в тях през последните години, а именно продължителни засушавания и високи температури. Това се отразява в голяма степен на повърхностните водоизточници, които през летните месеци чувствително намаляват дебита си. Каптажите и кладенците също намаляват дебитите си. Тава е причината да се нарушава водоснабдяването на голяма част от селищата и да се премине към режимно водоподаване.

#### Понижено запълване на обемите на язовирите за питейно-битово водоснабдяване

Водоснабдяването на гр. Бобов дол и прилежащите селища Бабино, Бабинска река и  Мламолово е свързано с получаване на водни маси от яз. „Дяково“. Язовир „Дяково“ е бил сравнително запълнен през средата на 2025 (около 63%), но през пролетта са регистрирани по-ниски нива (около 45%). Въведени са мерки за ограничаване на използването за промишлени нужди, за да се осигури вода за питейни такива.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. на режимно водоподаване са били шест селища с обслужвано население 1817 бр. , като засегнати от режима са 979 души; обща продължителност 391 дена.

| № | Наименование на селището с режимно водоподаване | Обслужвано население (бр.) | Засегнато население (бр.) | Дни с режимно водоподаване (бр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Горна Козница | 85 | 85 | 90 |
| 2. | гр. Бобошево | 988 | 150 | 15 |
| 3. | с. Катрище | 100 | 100 | 188 |
| 4. | с.Мурсалево | 373 | 373 | 28 |
| 5. | с. Смочево | 190 | 190 | 42 |
| 6. | с. Горановци | 81 | 81 | 28 |
|  | ОБЩО: | 1817 | 979 | 391 |

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Висока могила, Вуково, Катрище, Лиляч, Мали Върбовник, Мурсалево, Делян, Смочево, Слатино

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати градове: Кюстендил – кв. „Герена“, кв. „Изток“, кв. Белия камък“

### Мерки за разрешаване на проблемите

Решенията за осъществяване на ритмично водоподаване могат да се групират като:

Намиране на алтернативни / резервни/ водоизточници - това във времето е дълъг процес свързан с откриване, регистриране и издаване на разрешителни за водоползване, както и изграждане на довеждащи водопроводи до съответната водоснабдителна система.

Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи - лошото състояние на довеждащите водопроводи, особено на тези на повърхностните водоизточници е свързано с  високи загуби при доставката на вода. Тези водопроводи са с голяма дължина, изградени от азбестоциментови тръби, преминаващи през пресечени местности, тъй като всички повърхностни водоизточници са речни от алпийски тип. Реконструкцията и рехабилитацията им изисква сериозни инвестиции, които не са във възможностите на дружеството.

Акумулиране на водни маси - това решение е свързано с довършване на яз. Кюстендил, който ще гарантира ритмичност на водоподаването към гр. Кюстендил и прилежащите му села, както и изключване на горните две решения за тази водоснабдителна система, която е основна.

За разрешаването на проблема с водоснабдяването на с. Катрище, „Кюстендилска вода” ЕООД съвместно с община Кюстендил  са предприети действия за получаване на допълнително водно количество по новопостроен довеждащ водопровод се отвежда за водоснабдяването на с. Катрище, от водоизточник захранващ с. Таваличево.

За решаването на водоподаването в големи водоснабдителни системи и такива, които са взаимна свързани  са необходими финансови средства,  които не са от възможностите на дружеството. Те са свързани с:

Закупуването на долният изравнител на ВЕЦ „Самораново” .

Със закупуване на съоръжението ще се увеличи на подаваното водно количество, независимо от лошото състояние на довеждащия водопровод, и ще даде възможност за постъпване на гравитачна вода към гр. Бобов дол и селата Бабино, Бабинска река и Мламолово, като по този начин ще се реализира икономия от  помпажната вода, подавана от ПС „Дяково” за тях и   икономия на ел. енергия. Дружеството заплаща ползваните водни маси от яз. „Дяково” на „Напоителни системи” ЕАД   и БДЗБР , а  ползваната ел. енергия и по този начин  цената на подадената помпажна вода е несравнимо по- скъпа от гравитачната.

Закупуването на долният изравнител на ВЕЦ „Самораново” и последващата  реконструкция и рехабилитация с цел увеличаване на полезния му обем (към момента същият възлиза на една трета) ще доведе до снижаване на загубите на вода, понижаване на разхода за ел. енергия и замяната на помпажно с гравитачно водоподаване и повишаване на качеството на питейната вода.

Освен посоченият икономически ефект закупуването на долният изравнител на ВЕЦ „Самораново” има и социален ефект, свързан с подаване на достатъчни водни количества  за осигуряване безпрепятствено  завършване на строителството на  МП, ГДИН затвор Бобов дол.   Ще се  даде възможност да бъде изготвен проект за водовземане от повърхностни води и такъв за СОЗ.

ПС „Дяково”

Помпажното водоподаване от яз. “Дяково“ към момента е основно за гр. Бобов дол и прилежащите му села, Бабино, Бабинска река и Мламолово от община Бобов дол и с. Дяково от община Дупница. Няма алтернативно водоподаване за посочените населени места.

Наложителна е смяната на помпения агрегат, защото действащият към момента е в пред аварийно състояние. Няма и резервен такъв, който да го замени при аварирането му. Необходимите средства за обезпечаването на закупуване на помпен агрегат са от порядъка на 100 000 лв.

Помпени станции „Северна индустриална зона” и „Южна индустриална зона”

Двете помпени станции са свързани с водоснабдяването на гр. Кюстендил и обслужват двадесет и четири тръбни и шахтови кладенци. Те са с по два подема и монтираните помпени агрегати се нуждаят от наложителна  подмяна с цел осигуряване на ритмична работа на същите.

За община Рила, Кочериново и Бобошево е предвидено изпълнението на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от открити речни водохващания „Елешница”, „Джамбевска“ и изтичалото на ВЕЦ „Каменица” и на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод и спешна рехабилитация на  открито речно водохващане „Робовица“ на река Рилица.

За община Кюстендил е планирано изпълнението на обект „Реконструкция на речни водохващания и довеждащи водопроводи до ПСПВ с. Жиленци“ – 6 броя. Предстои да се намери финансиране на проект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица“ и проект „Гравитачно водоподаване към с. Згурово, с. Неделкова Гращица, с. Берсин и с. Граница от речно водохващане „Ореховица“. Необходимо е да се осигури финансиране и за пълна реконструкция и  на ПСПВ гр. Кюстендил.

Във връзка с необходимостта от спешен ремонт на основните съоръжения на речно водохващане на река Бистрица трябва да се укрепи срутището на десния бряг на р. Бистрица в района на речно водохващане.

Реконструкция на напорен водопровод за с. Тополница с дължина приблизително 300 метра и проучване и проектиране на допълнителен водоизточник за населеното място.

### Дългосрочни решения

За осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на град Кюстендил и прилежащите населени места от община Кюстендил и община Невестино е проектирана водоснабдителна система с водоизточник язовир „Кюстендил”. Системата включва изграждането както на язовир Кюстендил с прилежащите му съоръжения, така и на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) и водопроводи до населените места. Довършването на започнатия язовир следва да се разглежда като потенциална дългосрочна мярка за гарантиране стабилно водоснабдяване на територията на ВиК оператора.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РГП са идентифицирани мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 133,8 млн. лв.

## „ВиК” АД, гр. Ловеч

Дружеството обслужва територията на Ловешка област (без тази на Община Троян). Общата площ на обособената територия е 3 240 кв. км. В обособената територия се намират населените места от общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица – общо 88 на брой.

От 1.06.2022 г. с. Драшкова поляна, община Априлци, с население 86 жители се обслужва от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, а до тогава се обслужва от „ВиК - Стенето“ ЕООД – гр. Троян.

Дружеството не предоставя услугата в следните населени места от обособената се територия:

-	с. Бабинци, община Тетевен, 251 жители – поради неизградена водоснабдителна система

-	с. Дивчовото, община Тетевен, 104 жители – поради непредадена за експлоатация водоснабдителна система.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 85 403 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 65 141 |
| ПК1 | 98.86% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 3 814 422 |

„ВиК“ АД – гр. Ловеч експлоатира и поддържа:

- 247 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 89 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 200 резервоари (водоеми);

- 1 808 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 53 536 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100% | 99,88% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100% | 99,89% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 1,159 | 3,486 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 8,68 | 6,81 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 60% | 52,71% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 116,49 | 89,81 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 5% | 70,71% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,816 | 0,732 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0% | 0,41% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 5% | 6,19% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,05 | 1,05 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 5% | 17,53% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 20% | 72,00% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 98% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 58 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 008 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 067 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 067 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (1806 км – обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (69,2% етернит) и физическите загуби на вода (46,2%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

“ВиК“ АД гр. Ловеч експлоатира общо 247 бр. водоизточници — основни и резервни, от които:

- повърхностни 5 бр.: 4 бр. за питейно-битово водоснабдяване и 1 бр. за оросяване на дренаж „Видрите” от ВГ „Черни Вит“

- подземни водоизточници 242 бр. — 184 бр. каптирани извори, 18 бр. дренажи, 36 бр. шахтови кладенци и 4 бр. тръбни кладенци.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

Общият дебит на водоизточниците варира в широки граници според сезона и климатичните условия.

Голямата част от местните водоизточници са каптажи, които улавят карстови води на каквито Ловешка област е сравнително богата. Повечето от каптажите осигуряват местните водоснабдявания на малки населени места, като дебитът им е силно променлив и зависи пряко от падналите във водосбора им валежи, като през по-голямата част от годината е от 1 до 5 л/с. Повечето от изворите са каптирани в периода 1950 — 1970 година, като първоначално улавяните водни количества са намалели неколкократно. Състоянието на съоръженията е сравнително добро, като основен проблем за работата им са опазване на чистотата на улавяните води, поради все още не цялостната определеност на зоните на подхранване, безконтролното наторяване на земеделските земи в близост до водоизточниците.

Експлоатираните от дружеството дренажи са в повечето случаи комбинирани в една вододобивна система с каптажи. Същите са строени в същия период, както каптажите и обикновено улавят плитки води с повърхностно подхранване, често силно варовити. Основен проблем за работата на всички дренажи е намаляването на пропускната способност на събирателните линии вследствие на отлагане на варовици. Наред с намаляването на добиваните количества проблем е опазването на чистотата на улавяните води поради замърсяване от повърхностно подхранване.

Стопанисваните от дружеството шахтови кладенци са обикновено със скатно подхранване от плитки води. Често дебитът им е в пряка зависимост от нивата в близки реки и напоителни канали. Добиваната от шахтови кладенци вода е с най-лоши качества, обикновено с лоша микробиология и наднормено съдържание на нитрати и нитрити. Основен проблем освен качество на водите е намаляването на дебитите вследствие на колматиране.

Силното намаляване на дебитите на водоизточниците и липсата на алтернативи при водоснабдяването на населените места води до въвеждане на ограничения и режими при водоползването.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

| Община | Населено място | Население | Засегнато население | Начало на режима | Край на режима | Продължителност на режима | Причини за режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Луковит | с. Румянцево | 558 | 300 | 25.7.2023 г. | 07.8.2023 г. | 13 | намален дебит на водоизточника |
| Ябланица | с. Златна Панега | 783 | 100 | 25.7.2023 г. | 25.9.2023 г. | 62 |  |
| Тетевен | с. Глогово | 1538 | 1538 | 24.8.2023 г. | 23.2.2024 г. | 183 |  |
| Ловеч | с. Малиново | 583 | 583 | 30.8.2023 г. | 25.9.2023 г. | 26 |  |
| Ловеч | с. Брестово | 109 | 109 | 30.8.2023 г. | 20.11.2023 г. | 82 |  |
| Ловеч | с. Пресяка | 271 | 271 | 30.8.2023 г. | 18.12.2023 г. | 110 |  |
| Ловеч | с. Смочан | 249 | 249 | 30.8.2023 г. | 25.9.2023 г. | 26 |  |
| Ловеч | с. Къкрина | 210 | 210 | 29.9.2023 г. | 01.12.2023 г. | 63 |  |
| Ловеч | с. Дренов | 271 | 271 | 02.10.2023 г. | 23.2.2024 г. | 144 |  |
| Угърчин | с. Каленик | 145 | 145 | 19.9.2023 г. | 01.1.2024 г. | 104 |  |
| Летница | с. Горско Сливово | 496 | 496 | 19.9.2023 г. | 26.4.2024 г. | 220 |  |
| Ловеч | с. Александрово | 1352 | 1352 | 03.10.2023 г. | 13.12.2023 г. | 71 |  |
| Ловеч | гр. Ловеч | 43242 | 43242 | 05.10.2023 г. | 27.11.2023 г. | 53 |  |
| Ловеч | с. Смочан | 249 | 249 | 09.10.2023 г. | 27.11.2023 г. | 49 |  |
| Ловеч | с. Деветаки | 128 | 128 | 03.10.2023 г. | 13.12.2023 г. | 71 |  |
| Ловеч | с. Прелом | 57 | 57 | 25.10.2023 г. | 15.12.2023 г. | 51 |  |
| Ловеч | с. Умаревци | 334 | 334 | 25.10.2023 г. | 13.1 1.2023 г. | 19 |  |
| Ловеч | с. Йоглав | 288 | 288 | 25.10.2023 г. | 13.1 1.2023 г. | 19 |  |
| Летница | с. Кърпачево | 98 | 98 | 01.12.2023 г. | 23.2.2024 г. | 84 |  |

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати градове: Ловеч, Тетевен, Тетевен – кв. „Полатен“, Ябланица – висока зона.

Засегнати села: Бежаново, Брестово, Глогово, Голям Извор, Голяма Брестница, Горно Павликене, Горско Сливово, Дренов, Дъбен, Златна Панега – Драганина могила, Каленик, Къкрина, Кърпачево, Пещерна, Прелом, Пресяка, Радювене, Смочан, Торос.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати градове: Ловеч – северна индустриална зона, Тетевен, Тетевен – кв. „Полатен“, Ябланица – висока зона, кв. „Шумнене“, кв. „Шумака“.

Засегнати села: Бежаново, Брестово, Глогово, Горно Павликени, Драгана, Дренов, Къкрина, Лисец, Прелом, Пресяка, Соколово, Тепава.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Основен проблем с недостига на вода е свързан с остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, водещи до чести аварии и повишени загуби. Основен проблем се явява повишената аварийност по довеждащите магистрали водопроводи от големите водоснабдителни системи: МВ „Черни Осъм”, който предоставя вода и за друг ВиК оператор, както и МВ „Видрите” от водоснабдителна трупа „Черни Вит”, от който се водоснабдяват населени места от три общини.

В тази връзка, спешните обекти, които са определни като критични са:

Довеждащите водопроводи на ВС „Черни Осъм“ - водоснабдителната система се определя като нестабилна по отношение на възраст (изграждана през 70-те и 80-те години на миналия век), изключително корозирали участъци, което води до намаляване дебелината на стените на тръбите. Намаляването на дебелината на стените на тръбите води до повишаване риска от аварии.

Съгласно доклад от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, заведен с наш вх. № ОК-1411/10.09.2025 г. и изпратен и до министерство на регионалното развитие и благоустройството за състоянието на магистралния водопровод „Черни Осъм“ и загубите на вода по него се потвърждава лошото техническо състояние на водопровода, като заключението е, че е наложителна спешна реконструкция в срок до четири години, в следната последователност (приоритет):

  - Участък от началото му до РШ „Троян“ – 13,73 km;

  - Участък от РШ „Троян“ до РШ „Ловеч“– 31,12 km;

  - Участък от РШ „Ловеч“ до ОШ „Зелковски баир“– 15,46 km;

Водоснабдителна система „Златна Панега“ - тласкател и магистрален водопровод с обща дължина 19,2 km;

Водоснабдителна система „Гложене“ – тласкател и магистрален водопровод с обща дължина 31,6 km.;

Други участъци от водоснабдителните системи на населените места, за които е необходимо да бъдат реконструирани;

Подобни реконструкции са извън физическите възможности и финансови ресурси на дружеството.

Предприетите от ВиК оператора мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна система ВС „Черни Осъм“ – гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Соколово, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец са набелязани проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите  мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на гр. Ловеч и с. Лисец, а именно:

продължава реконструкцията на водопровод и водопроводните отклонения по обект: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ловеч, ул. „Търговска“ от ОТ 110 до ОТ 2“ с възложител Община Ловеч – подучастък 4 от ОТ 32 до ОТ 2 (от ул. „Беньо Цонев до същ  ШСК), с дължина 425 м;

отстранена авария на довеждащ магистрален водопровод МВ „Черни Осъм“ с изтичащо водно количество 10 л/с;

зониране и понижаване на налягането във водопроводната мрежа на централна градска част Ловеч – намалено подавано водно количество за гр. Ловеч с 20-25 %;

подмяна на силно амортизиран участък с дължина от 200 м. в кв. „Вароша“ – пл. „Тодор Кирков“ от ОТ 609 към ОТ 603, гр. Ловеч;

предстояща подмяна на участък с дължина около 150 м. в кв. Гозница, където са установени скрити течове;

при извършите обследвания със специализирана апаратура на проблемни участъци от водопроводната мрежа са отстранени текущи аварии. За периода от 01.01.2025 г. до момента по МВ „Черни Осъм“ и населените места водоснабдени от ВС „Черни Осъм“ са отстранени общо 238 бр. аварии по водопроводната мрежа;

допълнителните мерки, които се разглеждат са по отношение осигуряване на допълнително водоснабдяване от язовир Сопот (анализ на възможностите).

Язовир „Сопот“ е многогодишен изравнител с общ обем 60,905 мил.м3. Язовирът е публична държавна собственост и е в Приложение № 1 към Закона за водите. Служи за акумулиране на водни маси от р. Лесидренска и от повърхностен отток от водосборната му област. На р. Лесидренска е изградено водохващане, от което уловените води постъпват в деривационен канал с дължина 3 070 метра и чрез него постъпват в язовира. Водното ниво в язовира е с кота 360 метра.

Към момента водите от язовира постъпват в язовири Горни и Долни Дъбник, чрез следните довеждащи съоръжения.

1. Пълнеща деривация за завиряване на яз. „Сопот“ с дължина 3,070 км,

2. Деривационен канал М1 ГВНС – 55,800 км,

3. Канал М2 ГВНС – 9,950 км,

4. Връзка канал М2 – яз. „Долни Дъбник“ – за завиряване от яз. „ Горни Дъбник“.

Съгласно наличната информация в края на 80-те години е бил разработен проект, с които се предвижда да се доставят водни количества от яз. „Сопот“ до гр. Ловеч. Проектът е включвал изграждане на пречиствателна станция за питейни води, помпена станция, напорен водопровод до преходен напорен резервоар, преходен напорен резервоар и довеждащ водопровод до града. По информация от проведени разговори с експерти в областта на ВиК част от проекта е била реализирана.

За да се оцени възможността язовир „Сопот“ да се използва като източник за питейно-битово водоснабдяване, включително чрез сравнение с проекта за яз. „Черни Осъм“, е необходимо да се разработи прединвестиционно проучване. То следва да анализира и обобщи цялостното състояние/ наличие на водоснабдителни системи в региона по отношение на качество и количество на водата, както и на ефективността им (техническо състояние), включително трябва да съдържа прогнози за потребление, прогнозни инвестиции, експлоатационни разходи, климатични анализи и т.н.

Въз основа на направените изводи трябва да се предложат и сравнят конкретни мерки за подобряване на състоянието на системите – по качество, количество и ефективност (дължина на трасета, експлоатационни разходи).

При идентифицирана целесъобразност от включване на допълнителен водоизточник, (язовир „Сопот“), следва да се предприемат административните и техническите стъпки за категоризирането му за питейно-битови нужди: хидроложко и хидрогеоложко проучване за определяне на водосборната област, анализ на режима на водите и на възможни замърсители; оценка на качеството по химични, физични и микробиологични показатели съгласно Наредба №9; преценка необходимостта от пречистване; изготвяне на проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) и др.

От направените предварителни анализи за възможността за използване на язовир „Сопот“, като резервен водоизточник за захранване с вода на областите Ловеч и Плевен, става ясно, че при кота на водно ниво 360 метра не е възможно гравитачно включване по трасето на довеждащия водопровод на водоснабдителна група „Черни Осъм“.

При проведените срещи с кмета на Община Ловеч, са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, както са дадени препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция, а именно – кв. „Вароша“, кв. Гозница и СИЗ.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 321,9 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана

Дружеството извършва своята дейност на територията на област Монтана, обхващаща община Монтана и съседните общини Брусарци, Лом, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Бойчиновци, Чипровци, Георги Дамяново, и Вършец:

-	обслужвана територия- 3 635,5 км2;

-	в 106 бр. населени места, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана предоставя услугата доставяне на вода.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 96 499 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 83 361 |
| ПК1 | 97.42% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год/) | 4 154 287 |

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана експлоатира и поддържа:

- 243 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 62 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 141 резервоари (водоеми);

- 1 858 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 57 693 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 1 брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) – ПСПВ „Слатина“ при хидровъзел Среченска бара.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 98,99% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,88% | 97,99% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 12,559 | 15,971 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 21,26 | 19,33 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 77,63% | 75,81% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 86,34 | 75,84 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 0,91% | 15,32% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,565 | 0,525 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,63% | 0,65% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 3,18% | 1,14% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,17 | 1,07 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 6,40% | 7,13% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 23,22% | 56,08% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 0 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 473 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 716 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 189 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 189 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (1858 км общо – довеждащи и разпределителни водопроводи), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (63% етернит) и физическите загуби на вода (68,4%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана стопанисва и подържа общо 241 броя водоизточници, като в това число са:

#### Повърхностни водоизточници

язовир „Среченска бара“ — 1 бр.

речни водохващания — 15 бр. — от тях 13 бр. се ползват постоянно и 2 бр. са резервни.

#### Подземни (местни водоизточници)

Каптажи, дренажи - 155 бр.

Сондажи — 51 бр.,

Шахтови кладенци - 20

Или общо 226 бр. от тях в постоянна експлоатация са 164 бр. а останалите 62 бр. се ползват периодично, сезонно, и са резервни.

### Проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Целогодишно се наблюдава намалени дебитите на дренажите в с. Златия, община Вълчедръм -„Бернови” и „Измаил-горен и долен”;

През лятото също ежегодно се наблюдава намаление на дебите в ШК с. Клисурица-нова и ТК с. Клисурица-стара, както и дренаж „Паметника“ и тръбен кладенец в с. Горна Вереница, община Монтана.

Намаляване на дебита не се наблюдава през последната година на единствения стопанисван от дружеството язовир „Среченска бара“. Вода от него използва и „ВиК“ ООД Враца.

#### Замърсявания над допустимите норми

Замърсявания с шествалентен хром — всички водоизточници в с. Златия, с. Разград, с. Станево, с. Мокреш, общ. Вълчедръм и в с. Ковачица и каптажа в с. Долно Линево, общ. Лом

Замърсяване с завишено съдържание на манган — постоянно на водата от ТК с. Долно Линево, общ. Лом

Замърсяване завишено съдържание на нитрати — с. Бъзовец и в с. Мадан, общ. Бойчиновци, епизодично в с. Горна Вереница, общ. Монтана и в с. Якимово

Замърсяване — завишено съдържание на арсен в пл. дренаж с. Кобиляк, от който се водоснабдяват с. Кобиляк, Бели брод и Громшин в общ. Бойчиновци

За проблемите с качеството на водата в селата Кобиляк, Громшин и Бели Брег в общ. Бойчиновци, Златия, Разград, Ботево, Бъзовец и с. Мокреш - общ, Вълчедръм, Станево и Долно Линево в Община Лом, са запознати както всички институции така много добре и общините.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана изпълни като инвестиция сондаж с дълбочина 70 м. в близост до ПС Кобиляк, както и монтира пречиствателно съоръжение с цел да се реши проблема със завишеното съдържание на арсен, но вече повече от 3-4 години общини Бойчиновци не може да довърши останалите процедури по въвеждане в експлоатация на този сондаж. Също така в с. Златия, Община Вълчедръм изготви проект и изпълни сондаж за да се решат проблемите за селото с качествата на водата, но и до момента поради различни административни пропуски този проект не е реализиран.

Във всички горепосочени села, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана ежедневно осигурява вода за питейни нужди с водоноски. Това е свързано със сериозни оперативни разходи за дружеството свързани с транспорт — автомобили и горива, ангажиране на работници, които не могат да бъдат ползвани за поддръжка и експлоатация.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

Засегнати села: Златия и Горна Вереница.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Видлица, Владимирово, Главановци, Горна Вереница, Горна Лука, Долно Линево, Железна, Златия, Игнатово, Копиловци, Митровци, Мокреш, Равна, Чемиш.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Видлица, Горна Вереница, Горна Лука, Дива Слатина, Железна, Каменна Рикса, Копиловци, Митровци, Равна, Чемиш.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Основното действие за решаване на проблемите, описани в т. 12.6 е изграждане на нови водоизточници - дълбоки сондажи за добиване на вода от други водоносни хоризонти с незамърсени води.

Има разработки от 70-те години на миналия век за възможно водоснабдяване с шахтови кладенци (тип ранеи) от терасата на р. Дунав за цялата общ. Вълчедръм, някои села от общ. Лом и с мрежа от тръбопроводи да достигне до общ. Монтана, за се осигури двупосочно водоснабдяване (цялата територия обслужване от Дружеството) на големи зони.

Необходимо е да се направи технико-икономически анализ за това кое е по ефективно: дали да се направят локални сондажи за всяко населено място или да се осигурят големи водоизточници с транспортиране вода по повече довеждащи водопроводи от р. Дунав.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана не е консолидирано дружество и не може да се възползва от външно финансиране (програми на ЕС) в настоящия програмен период (както и в предходните).

Дружеството се опитва да инвестира, макар с ограничени средства, в решения и системи за по-прецизно управление на работата с помпите — контролни електромери и разходомери, контрол на налягането, както и контрол на напълване на резервоарите - с нивомери.

Работи се по намаляване на техническите загуби, но остарялата и амортизирана водопреносна мрежа и честите аварии минимизират постигнатите резултати.

### Дългосрочни решения

Поради констатирани проблеми с качеството на водата в някои от населените места, обслужвани от ВиК оператора – замърсяване с шест валентен хром, завишено съдържание на манган, на нитрати, а за площен дренаж с. Кобиляк с арсен, дружеството е изпълнило като инвестиция сондаж с дълбочина 70 м в близост до ПС Кобиляк, като е монтирано и пречиствателно съоръжение с цел да се реши проблема със завишеното съдържание на арсен, но вече повече от 3-4 години общини Бойчиновци не може да довърши останалите процедури по въвеждане в експлоатация на този сондаж. Също така в с. Златия, Община Вълчедръм е изготвила проект и изпълнила сондаж, за да се решат проблемите за селото с качествата на водата, но и до момента поради различни административни пропуски проектът не е реализиран.

Приоритетно трябва да се предприемат действия за изготвяне на работен проект за подмяна на двата довеждащи водопровода от хидровъзел “Среченска бара“, които са единственото водоснабдяване за Монтана и прилежащите села, както и неговата реализация.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 38,7 млн. лв.

## ”Водоснабдяване и Канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик

Дружеството обслужва 63 броя населени места на територията на 4 от общо 12 общини в Област Пазарджик, които обхващат под 35% от територията, но над 56% от населението на областта, в т. ч. в:

- Община Пазарджик – площ  640 км², 32 бр. нас. места, в т.ч. град Пазарджик;

- Община Септември – площ  349 км², 16 бр. нас. места, в т.ч. град Септември;

- Община Лесичово  –  площ  209 км²,  7 бр. нас. места;

- Община Белово –  площ  346 км²,  8 бр. нас. места, в т.ч. град Белово;

В дружеството има три /2 стари и 1 нов/ експлоатационни района: Р-н „Пазарджик“, на територията на община Пазарджик, Р-н „Септември – Лесичово“ на територията на двете едноименни общини, Нов Р-н „Белово“ на територията на бившето общинско „ВиК“ Белово, Нов Р-н „Белово“ на територията на бившето общинско „ВиК“ Белово.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 137 298 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 86 393 |
| ПК1 | 100.00% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 6 469 390 |

„Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик експлоатира и поддържа:

- 113 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 49 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 90 резервоари (водоеми);

- 1 176 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 50 389 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,69% | 99,52% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,71% | 98,49% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,085 | 0,075 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 31,59 | 24,07 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 67,69% | 61,06% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 82 | 75,5 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 27,50% | 34,57% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,37 | 0,367 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,33% | 0,36% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 0,26% | 1,90% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,02 | 1,05 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 4,97% | 7,55% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 20,30% | 63,61% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 294 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 006 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 301 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 301 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (64% етернит) и физическите загуби на вода (58,8%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

На територията на „Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик, водоизточници се експлоатират предимно подземни водоизточници, няма язовири за питейно-битово водоснабдяване.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Преди присъединяването на Община Белово от 01.06.2022 г. към „Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик, на територията на дружеството около 96% от добиваната вода е помпажна, като средно-годишно се ползват около 25% от проектния дебит на подземните водоизточници и около 50% от капацитета на монтираните помпи. С гравитачно водоснабдяване, единствено от планински каптажи беше само село Дебръщица в община  Пазарджик, без изградено допълнително, алтернативно помпажно водоснабдяване;

След  присъединяването на Община Белово от 01.06.2022 г. към „Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик, дела на помпажната вода намалява до около 92%, като в новата община още 4 села са само с гравитачни, планински каптажи и/или речни водохващания.

През сухите, летни месеци, в дните и часовете с пикова консумация, в много от населените места с помпажно водоснабдяване консумацията се доближава и надвишава експлоатационния дебит на помпите и/или довеждащите водопроводи, и ако в същото време се случи авария с няколко часово прекъсване на водоподаването и изпразване на водоемите, възстановяването към нормално водоподаване може да отнеме няколко денонощия.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

| № | Община | Село | Обслужвано население (бр.) | Население с режимно водоснабдяване (бр.) | Начало на режима | Причина за режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пазарджик | Овчеполци | 959 | 959 | 01.08.2023г. | силно нараснтала консумация на питейна вода за непитейни нужди, дължаща се на сухото време |
|  |  | Дебръщица | 822 | 822 | 22.08.2023г. | силно нараснтала консумация на питейна вода за непитейни нужди, дължаща се на сухото време |
|  |  | Дебръщица | 822 | 822 | 29.09.2023г. | продължаващо и задълбочаващо се намаление в дебита на вода от планинските каптажи |
| 2 | Лесичово | Лесичово, Церово, | 5 548 | 789, 876, | 18.07.2023г. | прекъсване на ел. захранването на основните ПС "Ветрен 1,2,3" високи температури и повишената консумация на вода |
| 3 | Белово | кв. Малко Белово | 900 | 900 | 14.07.2023г. | намалял дебит на планински каптаж "Реката", високи температури и повишената консумация на вода |
|  |  | с. Момина Клисура | 807 | 807 | 31.08.2023г. | преустановяване на долънтителното водоподаване за селото от "Язовири и каскади", поради авария на довеждащ водопровод и намалял дебит на планински каптаж |
|  |  | с.Сестримо | 948 | 948 | 18.09.2023г. | източване, профилактика и ремонти на съоръженията на долен изравнител на ПАВЕЦ „Белмекен“ – язовир „Станкови бараки“ и неподаване на вода от НЕК към съоръж. за питейно-битови нужди |

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Црънча и Дебръщица

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Дружеството няма населени места с нарушено водоснабдяване.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Идентифицираните мерки от ВиК оператора са:

Изграждане на самостоятелен водоизточник - речен, линеен, хоризонтален дренаж в терасата на река Тополница за водоснабдяване на селата Лесичово и Боримечково, крайна точка от най-дългата и енергоемка водоснабдителна група „Ветрен“. През 2023 г. са направени проучвателни шурфове с водочерпене и анализи на водата, изготвен е хидрогеоложки проект и в началото на 2024 г. е издадено Разрешително за водоползване от БД ИБР Пловдив. Предстои изготвяне на ПУП-парцеларни планове за външни трасета на ел. кабел и водопровод, технически проекти, допълнително отчуждаване на имоти за Пояс 1 на СОЗ;

Допълнително самостоятелно водоснабдяване на село Калугерово от съществуващи кладенци до река Тополница - подмяна на тласкателен и хранителен водопроводи и доизграждане на НР 200 куб.м; изграждане на нови ПС и монтаж на помпи

Възможно е изготвяне на ПУП-парцеларни планове за външни трасета на водопроводи и технически проекти за допълнително водоснабдяване между съседни села /Црънча – Дебръщица, Симеоновец – Варвара/ с налични различни водоизточници и реверсивно подаване на вода според нуждите и наличието на излишни водни количества от едното - за другото;

Възстановяване ШК „Калугерово“, трасета и НР в груб строеж;

Възстановяване на ПС „Щърково“;

Аварийно изграждане на водопровод от ПС "Владикин извор" до с. Дъбравите и резервоар за аварийно водоснабдяване на селото", землище с. Дъбравите, Община  Белово, Област  Пазарджик Ново водоснабдяване на село Дъбравите, община Белово;

Монтаж на нова помпа с честотно управление и арматури на ПС „Владикин извор“, директно към уличната водопроводна мрежа в проектна „ниска зона“ на град Белово /кв. „Лъките“, кв. „Марица“, ул. „Освобождение“/;

Монтаж на нова потопяема помпа с честотно управление и арматури на ТК-2 на ПС „Ханчета“, директно към уличната водопроводна мрежа на град Септември /кв. „Юг“ и югоизточната част на града;

Подмяна тласкателен водопровод от ПС „Величково-стара“ до НР „Величково“;

Допълнително водоснабдяване на село Ветрен дол от НР на с. Лозен“;

Подмяна довеждащ водопровод за гравитачна вода от каптажи до НР „Семчиново";

Нов довеждащ водопровод за гравитачна вода от с. Симеоновец до с. Варвара;

Нов довеждащ водопровод за гравитачна вода от немско водохващане, през вилна зона до НР „Ветрен дол“;

Подмяна тласкателен водопровод от ПС „Овчеполци-2“ до НР „Овчеполци“;

Подмяна тласкателен водопровод от ПС „Тополи дол - Овчеполци“ до регулация с Тополи дол;

Подмяна на тласкателен водопровод от ПС „Септември - 2“ до регулация гр. Септември B27;

Монтаж на допълнителни регулатори и арматури по свързващ водопровод между селата Дебръщица и Црънча;

Ремонт на уличен водопровод  по ул. „Св. Св. Кирил и Методий  /от кръстовището с ул. „Пеньо Пенев“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“/ с. Огняново, общ. Пазарджик, в обхвата на републикански път  III-8004 „Мало Конаре – Огняново – Исперихово“ от км. 3+408 до км. 4+230

Допълнително водоснабдяване на село Ветрен дол от НР на с. Лозен“, Община Пазарджик;

Подмяна на водопроводи в продължението на републикански път  III-8004, на север от Огняново /т.4.2/ през селата:	Мало Конаре с обща дължина 2340м., в т.ч. ПЕ160-520м, ПЕ140-570м, ПЕ110-850м и ПЕ90-400м; Пищигово   с обща дължина 1130м., в т.ч. ПЕ160-430м и ПЕ140-700м; Черногорово с обща дължина 2170м., в т.ч. ПЕ200-120м, ПЕ140-980м и ПЕ90 - 350+720м; Овчеполци с обща дължина 1060м., в т.ч. ПЕ110-390м и ПЕ90-400+270м;

Подмяна на водопроводи по главни улици в гр. Пазарджик /ул. „Пловдивска“, бул. „България“, ул. „Гурко“ и други/;

Цялостна подмяна на водопроводната мрежа на с. Щърково.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РГП за обособента територия са идентифицирани краткосрочни и дългосрочни мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 295 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник осъществява своята дейност на територията на шест общини - община Перник, община Радомир,  община Брезник, община Трън, община Земен, община Ковачевци в Област Перник (с население 109 273 жители, които обитават 171 населени места), чрез експлоатационни райони. Границите на експлоатационните райони са определени така, че да съвпадат с административните граници на общините, както и с трайни граници като реки, железопътни линии и пътища, за експлоатационните райони на Община Перник.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 109 237 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 88 880 |
| ПК1 | 98.4% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 5 407 394 |

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник експлоатира и поддържа:

- 145 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 58 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 148 резервоари (водоеми);

- 1 482 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 62 727 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 2 броя пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) – ПСПВ- град Перник и ПСПВ - село Рударци;

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 100,00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,92% | 99,87% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 2,766 | 9,285 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 49,59 | 11,5 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 83,25% | 53,21% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 143,41 | 117,25 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 53,24% | 79,14% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,234 | 0,284 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,38% | 1,01% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 0,54% | 0,81% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0,48 | 1,07 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 5,98% | 14,13% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 98,08% | 100,00% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 38,34% | 79,52% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 156 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 10 856 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 11 012 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 11 012 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (71% етернит) и физическите загуби на вода (79,8%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

#### Повърхностни - основни и в добро състояние:

Язовир „Студена“ — към дата 19.09.2025 г., Ви уведомяваме, че наличният обем на яз. „Студена“ е 19,491 хил. куб.м, разполагаемият - 17,091 хил. куб. м. при капацитет 25 200 000 куб.м. Отчетени са: приток - 0,072 м3/сек., разход - 0,706 м3/сек

Речни водохващания - „Матница” на р. Матица, „Струма“ на р. Струма и „Сива грамада” на р. Сива грамада, изградени в Национален парк „Витоша”.

#### Подземни водоизточници — основни и в добро състояние:

На територията на община Перник — 14 броя (Извор „Извора” гр. Перник, кв. Бяла вода, Дренаж с каптаж „Света вода“ с. Дивотино, Извор „Големи дол“ с. Люлин, Дренаж „Извора“ с. Мещица, Извор „Живата вода“ с. Боснек, Дренаж „Извор ПС — Селото Боснек“ с. Боснек, Дренаж с каптаж „Горна чешма” с. Вискяр, Дренаж „Ново водохващане“ с. Вискяр, Извор „Бабишки рид“ с. Витановци, Дренаж с каптаж „Извора“ с. Зидарци, Дренаж „Извора” с. Кралев дол, Дренаж с каптаж „Блато” с. Студена, Дренаж „Свети Илия” с. Студена и ШК „Кръстина махала“ с. Ярджиловци).

На територията на община Брезник — 29 броя (Дренаж „Джиров дол“ в с. Вискяр за ПБВ на с. Бабица, Извор „Колина махала“ - „Долно Секирска група”, с. Долна Секирна, ШК „Сопица” с. Сопица, Извор „Врелото” с. Банище, Дренаж „Поятище” с. Видрица, Извор „Пома Бог“ в с. Красава / за ПБВ на с. Горни Романци, Извор „Грубините” с. Горни Романци, Дренаж „Гърло” с. Гърло, Дренаж „Зад кула” с. Гърло, Извор „Големи връх” с. Душинци, Дренаж „Конски връх” с. Завала, Дренаж „Топли дол 1 и П“ с. Конска, Дренаж „ПС — Мламол” с. Конска, Извор „Причел” с. Красава, Дренаж „Над селото” с. Красава, Дренаж „Старо село“ с. Муртинци, Извор „Над селото" с. Ръжавец, Извор „Каменитец” с. Слаковци, Дренаж „Долна Дабавица” с. Слаковци, Дренаж „Перчовица” с. Слаковци, Дренаж „ПС - Над селото” с. Слаковци, Дренаж „Момини падини” с. Станьовци, Извор „Поище / Добринище” с. Ярославци, Дренаж „Могилата“ с. Садовик, Дренаж „Света вода“ с. Садовик, Дренаж „Грубините” с. Брусник, Хоризонтален дренаж „Над селото” с. Кривонос, Дренаж „Под могилата”, с. Кривонос за ПБВ на с. Ребро и Дренаж „Ливаге” с. Ребро).

На територията на община Радомир — 10 броя (Извор „Опалово” в с. Друган за ПБВ на гр. Радомир, Каптаж „Вуйчинци” с. Владимир, Дренаж с каптаж „Завоя” в с. Старо село / за ПБВ на с. Старо село и с. Долна Диканя, Извор „Голо бърдо” с. Друган, Дренаж с каптаж „Черквата” в с. Старо село за ПБВ на с. Друган, СК „Шавар” с. Дрен, Дренаж „Свети Никола“ с. Кленовик, Дренаж с каптаж „Сиреняците” с. Стефаново, за с. Стефаново, Дренаж „Юрта“ с. Углярци, Извор „Свратлика” с. Углярци).

На територията на община Земен — 12 Броя (Дренаж „Белия Камък" с. Блатешница, Дренаж „Изворо” с. Блатешница, Дренаж „Милка“ с. Блатешница, Дренаж „Над ТКЗС“ с. Габров дол, ШК „Капланица” с. Дивля, Дренаж „Присое” с. Долна Врабча, Дренаж „Извора” с. Смиров дол/за Смиров дол и с. Долна Врабча, Извор „ПС-Изворо” с. Еловдол/за с. Еловдол и с Горна Врабча, Дренаж „Драготин дол Извора” с, Калотинци, Дренаж „Извора” с. Мурено, Извор „Клабука” с. Пещера, Извор „Ивин“ с. Еловдол).

На територията на община Ковачевци — 2 броя (ТК „Тайница” в с. Лобош, ТК „Църковниче” в с. Лобош - за с. Калище).

На територията на община Трън — 38 броя (Хоризонтален дренаж „Големи извор” гр. Трън, Хоризонтален дренаж „Мали извор” гр. Трън, КИ „Бара“ с. Зелениград; за ПБН на с. Зелениград и гр. Трън, Хоризонтален дренаж „Горни кладенец” с. Берайнци, КИ „Ясеница” с, Бохова, КИ „Тършевина” в с. Бохова/за ПБН на с. Реяновци, КИ „Трап“ с. Бусинци, Хоризонтален дренаж „Седлар” с. Бусинци, Дренаж „Долина“ с. Врабча, Дренаж „Здравчова падина“ с. Еловица/за ПБН на с. Еловица и с. Вукан, Дренаж „При чсрквата” с. Главановци, Дренаж „Извор” с. Глоговица, Дренаж „Янкина кория“, с. Джинчовци, Хоризонтален дренаж „Гноище“ с. Стрезимировци/за ПБН на с. Стрезимировци и с. Джинчовци, КИ „Звездан” с. Ездимирци, КИ „Маринкова махала“ с. Ерул, Дренаж „Над хановете" с. Забел, КИ „Общински” с. Забел, КИ „Извор” с. Кожинци, КИ „Сокино усое” с. Костуринци, КИ „Общински” с. Костуринци, Хоризонтален дренаж „Маркова махала“ с. Ломница, Хоризонтален дренаж „Бояна” с. Ломница, КИ „Груип извор” с. Милославци/за ПБН на с. Милословци и с. Ярловци, Хоризонтален дренаж „Шопка” с. Мракетинци, КИ ,Долина“ с. Кожинци за ПБН на с, Мрамор, Дренаж „Вировете” с. Парамун, Хоризонтален дренаж „Студенко” с. Парамун, КИ „Изворище” с. Радово, КИ „Боденова бара“ с. Рани луг, Хоризонтален дренаж „Змияцец” с. Рани луг, Хоризонтален дренаж „Извора” с. Рани луг, за ПБВ на с. Насалевци, Хоризонтален дренаж „Заин рид” с. Слишовци, Хоризонтален дренаж „Степанова бара“ с. Слишовци, Дренаж „Клън” с. Стайчовци, Хоризонтален дренаж „Тилето” с. Туроковци, Извор „Шлянов извор” с. Туроковци, Хоризонтален дренаж „Парамунски”, в земл. на с. Парамун, за ПБН па с. Филиповци).

- Резервни водоизточници — в добро състояние:

На територията на община Перник — 1 брой (Извор „Врелото”, в зоната на яз. „Студена“; за ПБВ на гр. Радомир).

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите:

На територията на община Перник — 3 броя (Каптаж „Извора” с. Радуй, Извор „Витошица” с. Расник, Дренаж с каптаж „Зли дол“ с. Расник).

На територията на община Брезник — 7 броя (Дренаж „Над селото” в с. Слаковци / за ПБВ на с. Велковци, Извор „Плоча"-„Горно Секирска група” с. Горна Секирна, Извор „Бели извор"-„Горно Секирска група” с. Горна Секирна, Дренаж „Поище” с. Режанци, Дренаж „Орлов кладенец” с. Режанци, Дренаж „Могилата“ с. Брезнишки извор и Дренаж „Извора" с, Брезнишки извор).

На територията на община Радомир — 9 броя (Извор „Извора 1” гр. Радомир, Извор „Извора 2” гр. Радомир, Извор „Гърляница” гр. Радомир, Извор „Растова глава“ гр. Радомир, Дренаж „Дервена” с. Гълъбник, СК „Блато” с. Гълъбник, Дренаж „Водениците” в с. Житуша / за ПБВ на с. Житуша, Кленовик, Жедна, Касилаг и Негованци, СК „Извор” с. Извор, Дренаж с каптаж „Манастира” с. Извор, Дренаж с каптаж „Сиреняците” с. Стефаново, за гр. Радомир и с. Копаница).

На територията на община Земен - 7 броя (Извор „Свети Никола“ в с. Пещера/за гр. Земен, Извор „Агапия“ гр. Земен, Извор „Манастира/Св. вода“ гр. Земен, Дренаж „Орлово гнездо“ гр. Земен, Каптаж „Груева махала“ 11). Земен, Дренаж „Поповия/Враня” с. Враня стена, Дренаж „Тополите” с. Жабляно).

На територията на община Ковачевци —3 броя (Дренаж с каптаж „Клисура” в с. Извор за ПБВ на с. Дебели лаг и с. Егълница, ШК в земл. на с. Ковачевци - за ПБВ на с. Ковачевци и с. Ракиловци, СК в земл. на с. Сирищник - за с. Косача).

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

Въведен режим през 2023 г. в с. Радуй, общ. Перник - Обслужвано население (40 бр.), Население с режимно водоснабдяване (40 бр.)

Въведен режим през 2023 г. в с. Косача, общ. Ковачевци - Обслужвано население (95 бр.), Население с режимно водоснабдяване (95 бр.)

Въведен режим през 2023 г. в с. Гълъбник, общ. Радомир - Обслужвано население (192 бр.), Население с режимно водоснабдяване (192 бр.)

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села:  Бегуновци, Борнарево, Брезнишки извор, Велковци, Враня стена, Големо Бучино, Горна Глоговица, Горна Секирна, Гълъбник, Егълница, Жабляно, Жедна, Извор, Касилаг, Ковачевци, Копаница, Косача, Кошарево, Мурено, Негованци, Непразненци, Николаево, Ноевци, Радуй, Ракиловци, Расник, Ребро, Режанци, Рударци, Светля

Засегнати градове: Брезник, Радомир и Земен

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати градове: гр. Радомир – ниска зона, кв. „Гърляница“, ул. „Витоша“, ул. „Хайдут Румяна“, ул. „Ивайло“, ул. „Гаврил Радомир“, ул. „Пчелинска“, ул. „Никола Вапцаров“, кв. „Върба“, висока зона, Брезник

Засегнати села: Бегуновци, Борнарево, Велковци, Габров дол, Гигинци, Големо Бучино, Долна Секирна, Жабляно, Ковачевци, Кошарево, Мурено, Непразненци, Николаево, Ноевци, Радуй, Ракиловци, Расник, Ребро, Режанци, Рударци, Садовик, Светля, Слаковци.

### Мерки за разрешаване на проблемите

ВиК операторът предлага реализирането на следните:

Реконструкция на довеждащ водопровод за с. Големо Бучино, с дължина L =4,3 км. РЕ Ф 180 мм., изместване на помпена станция от помещение на Мини Перник АД и изграждането на електрическото й захранване от мрежата на кв. Изток - дължина L = 4,3 км. РЕ Ф 180 мм;

Реконструкция на довеждащ водопровод за кв. Църква, гр. Перник от разпределителна шахта до резервоар “Църква”, с дължина L=2,4 км. РЕ Ф 160/1.0 мм. - дължина L=2,4 км. РЕ Ф 160/1.0 мм;

Реконструкция на довеждащ водопровод за кв. Църква от разпределителна шахта до ул. “Евгени Ачанов”, с дължина L=1,2 км. РЕ Ф 250/1,0 мм - дължина L=1,2 км. РЕ Ф 250/1,0 мм;

Реконструкция на довеждащ водопровод, захранващ резервоара за с. Жедна, с. Негованци, с. Касилаг и части от с. Кленовик от водоизточник “Водениците”, находящ се в с. Житуша. Дължина L=4,0 км. Ф250 - Дължина L=4,0 км. Ф250.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП за обособента територия са идентифицирани краткосрочни и дългосрочни мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 40,0 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

Дейността на дружеството е свързана основно с експлоатацията  на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Плевенска област (административна единица) с площ от 4600 кв.km, част от Северозападен  Район за Планиране и обхваща територията на 11 общини – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим, Белене и Кнежа, включващи 14 града и 109 села.

Водоснабдителното и канализационно стопанство на Дружеството се разделя на девет производствени райони, наричани регионални обособени звена които стопанисват, поддържат и експлоатират съоръженията и мрежата в селищата. Регионални обособени звена са: РОЗ „Плевен – град, РОЗ „Гулянци“, РОЗ „Долна Митрополия“, РОЗ „Левски“, РОЗ „Белене“, РОЗ „Никопол“, РОЗ „Червен бряг“, РОЗ „Кнежа“. В 123 населени места “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен предоставя услугата доставяне на вода.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 217 881 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 158 331 |
| ПК1 | 100.00% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 9 855 477 |

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен експлоатира и поддържа:

- 460 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 338 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 292 резервоари (водоеми);

- 3 275 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 100 054 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 99,88% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98,00% | 97,71% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 1,271 | 1,158 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 20,49 | 13,91 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 71,31% | 61,72% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 79,54 | 76,96 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 33,83% | 56,39% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,664 | 0,79 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,52% | 0,48% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 4,10% | 1,20% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,14 | 1,07 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 13,44% | 16,46% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 75,62% | 89,36% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 92,27% | 96,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 867 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 2 994 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 3 861 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 3 861 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (66% етернит) и физическите загуби на вода (57,4%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Територията на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен се водоснабдява изцяло от подземни води - 460 бр. водоизточници (шахтови кладенци, тръбни кладенци, дренажи и каптирани извори) с изключение на водоснабдителна група „Плевен“ (ВГ Плевен), в която се подават води и от група водоизточници „Черни Осъм“ (ГВ Черни Осъм0. Техническото състояние на водовземните съоръжения е добро.

#### ВГ Плевен

Населени места, водоснабдявани от ВГ Плевен – най-голямата водоснабдителна група в обособената територия

| Населено място | Зона на водоснабдяване | Население |
| --- | --- | --- |
| гр. Плевен | Зона №1, Зона № 2, Зона № 9 | 109 767 |
| гр. Долна Митрополия | Зона № 2 | 3162 |
| гр. Тръстеник | Зона № 2, Зона № 81 | 4290 |
| с. Бохот | Зона № 9 | 876 |
| с. Брестовец | Зона № 9 | 947 |
| с. Къшин | Зона № 9 | 334 |
| с. Тодорово | Зона № 9 | 466 |
| с. Ласкар | Зона № 9 | 109 |
| с. Николаево | Зона № 9 и Зона № 58 | 863 |
| с. Ралево | Зона № 9 | 407 |
| с. Победа | Зона № 2 | 480 |
| с. Биволаре | Зона № 2 | 609 |
| с. Опанец | Зона № 2 | 1642 |
| с. Буковлък | Зона № 2 и Зона № 56 | 4 407 |
| с. Ясен | Зона № 2 | 2561 |
| Общо 15 населени места |  | Общо 130 920 души |

Всяка една от зоните, съгласно преходните и заключителни разпоредби на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, в обхвата на ВГ Плевен се водоснабдява, както следва:

- Зона №1 гр. Плевен - ж.к. „Сторгозия“ и централна градска част -  водоснабдява се от група шахтови кладенци Долна Митрополия, Биволаре, Крушовица, каптажи „Сарая“, „Чучура“, „Кожухарска чешма 1, 2 и 3“, „Пълова мелница“ и „Балкантурист“, както и дренаж „Вит“ и „Езерото“;

- Зона № 2 гр. Долна Митрополия, с. Победа, с. Биволаре, с. Опанец с. Буковлък и с. Ясен - водоснабдява се от група шахтови кладенци Долна Митрополия, Биволаре, Крушовица, каптажи „Сарая“, „Чучура“, „Кожухарска чешма 1, 2 и 3“, „Пълова мелница“ и „Балкантурист“ и дренаж „Вит“ и „Езерото“;

- Зона № 9 - гр. Плевен, с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово – водоснабдява се от водоснабдителна система „Черни Осъм“;

- Зона № 56 с. Буковлък -  водоснабдява се от дренаж „Езерото - Буковлък“;

- Зона № 58 с. Николаево – водоснабдява се от каптажи в района на селото;

- Зона № 81 гр. Тръстеник -  водоснабдява се от дренажи и шахтови кладенци „Щърбашки  геран“, „Щарбашки геран 1“ с водно количество според разрешително за водовземане 5,0 l/s; „Щарбашки геран 2“ – разрешено водно количество спрямо разрешително за водовземане в размер на 9,0 l/s, „Щарбашки геран 3“ - водно количество според разрешително за водовземане 6,0 l/s.

Водоизточници, захранващи ВГ Плевен

- ВС Черни Осъм

Водата за група водоизточници (ГВ) „Черни Осъм“ (или ВС Черни Осъм), намиращи се на територията на община Троян и експлоатирани от „ВиК“ АД, гр. Ловеч се добива от карстов извор „Стенето“ и две речни водохващания (на реките Краевица и Черни Осъм), разположени в район, наречен „Смесито“. Капацитетът на ВС Черни Осъм варира от 900 – 1000 l/s при нормални климатични условия до 260 – 300 l/s през сезоните на засушавания с продължителност 3 – 6 месеца през годината. Обикновено половината от това водно количество отива за водоснабдяване на Плевен, а останалата половина за водоснабдяване на обособени територии Ловеч и Троян.

Речните водохващания от р. Черни Осъм и от р. Краевица са от водното тяло  с код BG1OS890R1116, като отговарят на изискванията за добро състояние, съгласно Наредба Н – 4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Титуляр на разрешително за водовземане е „ВиК” АД, гр. Ловеч. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен не извършва мониторинг на повърхностно водно тяло с код BG1OS890R1116, тъй като е извън обособената територия, обслужвана от дружеството.

Периодът на засушаване, през който капацитетът на водовземането е нисък, продължава не по – малко от 3 месеца и може да достигне 6 месеца. В резултат на тази ситуация са изградени кладенци в околностите на град Плевен. Извлечените подпочвени води са често замърсени от дифузни замърсители, свързани със селскостопански дейности.

Фигура 1 – Река Черни Осъм и водохващане Черни Осъм

Фигура 2– СОЗ Черни Осъм

Проблемът е исторически, с неравномерно подаване на водни количества от ГВ „Черни Осъм“ и периодична мътност, което налага спиране на водоподаването за определен период от време. Системата е определена като неефективно функционираща, с редица хидравлични проблеми и сложна експлоатация.

Водата от ГВ „Черни Осъм“ се използва от три ВиК оператора – „ВиК“ АД, гр. Ловеч (ВиК Ловеч), „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен (ВиК Плевен) и „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян (ВиК Троян).

Населените места, водоснабдени от ВС Черни Осъм, са:

- В община Ловеч общо 13 населени места – селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Сливек, Хлевене, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни, Слатина и гр. Ловеч с население 36 343 души, за които има и местни водоизточници с общ максимален дебит 16,54 l/s; подготвя се присъединяване и на други села – във фаза ТП е допълнителното водоснабдяване на с. Радювене, във фаза ПП е допълнителното водоснабдяване на с. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Дренов и Владня;

- В община Троян общо 12 населени места – селата Черни Осъм, Орешак, Патрешко, Калейца, Врабево, Дебнево, Добродан, Дълбок дол, Борима, Ломец и гр. Троян с население 28 593 души, подава се вода и за ПСОВ, местни водоизточници има за с. Дълбок дол, Борима, Ломец, Добродан (не се използва), Врабево, Дебнево, гр. Троян;

- В община Априлци – 1 населено място – с. Драшкова поляна с население 83 души;

- На територията (област Плевен), обслужвана от ВиК Плевен, се водоснабдяват населените места в Зона № 9 – гр. Плевен, с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово.

Водоснабдяването от ГВ „Черни Осъм“ се осъществява чрез:

- Магистрален водопровод с обща дължина 72 km и диаметри от Ø700 до Ø1200;

- 46 броя отклонения с разпределителни и/или водомерни шахти;

- Облекчителни шахти – 3 броя;

- Измервателни устройства (водомери, ултразвукови дебитомери) в ключови точки от системата, на отклонения и др.

На територията, обслужвана от ВиК Ловеч има 23 отклонения за община Ловеч, 17 отклонения за община Троян и 6 отклонения за община Плевен.

ВС Черни Осъм се поддържа и експлоатира от „ВиК“ АД, гр. Ловеч в частта от каптаж „Стенето“ до км.70+900. Участъкът от км.70+900 до гр. Плевен се поддържа и експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

Група шахтови кладенци „Биволаре“

Групата включва 29 броя шахтови кладенци с бункерна помпена станция в района на с. Биволаре. Водното количество, според разрешително за водовземане, е 36,00 l/s, а съгласно данните от РПИП съоръженията са в добро техническо състояние.

В миналото шахтовите кладенци от тази група са били изкуствено подхранвани от язовир „Вълчовец“, който с течение на времето е изведен от експлоатация и от 2004 г. водоснабдителната група „Биволаре“ работи с подхранване с промишлена вода от язовирите „Горни Дъбник“ и „Долни Дъбник“. През последните години, в сухите периоди, наличните водни количества са недостатъчни, поради което в гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Победа и други населени места се въвежда режимно водоснабдяване през летния и есенния сезон.

Група шахтови кладенци „Крушовица“

Включва 32 броя шахтови кладенци с бункерна помпена станция в района на с. Крушовица с водно количество според разрешително за водовземане в размер на 110,00 l/s, „Драгулов геран – Крушовица“ с водно количество, според разрешително за водовземане, в размер на 6,0 l/s, „Крушовица 1“ с водното количество, според разрешително за водовземане, 3,0 l/s, „Крушовица 2“ с  разрешено водното количество в размер на 6,30 l/s, дренаж „Езерото“ към ПС „Крушовица“ II с разрешено водно количество според разрешително за водовземане в размер на 200,00 l/s.

Съгласно договор № ВиК – 2/17.07.2023 г. между „Напоителни системи“ ЕАД (Доставчик) и ВиК Плевен (Водоползвател) за доставка на вода за друг ВиК – оператор се доставя вода от язовир „Горни Дъбник“ за подхранване на инфилтрационните ровове около кладенците от ВГ „Крушовица“ с цел обезпечаване на нормално водоснабдяване на населението.

Група шахтови кладенци „Долна Митрополия“

Групата е разположена при р. Вит и включва 31 броя шахтови кладенци с бункерна помпена станция в района на с. Опанец и гр. Долна Митрополия. Водното количество според разрешително за ползване е 75,00 l/s. Съгласно РПИП е в добро техническо състояние.

Съгласно договор № ВиК – 2/17.07.2023 г. между „Напоителни системи“ ЕАД (Доставчик) и ВиК Плевен (Водоползвател) за доставка на вода за друг ВиК – оператор се доставя вода от язовир „Долни Дъбник“ за подхранване на инфилтрационните ровове около кладенците от ВГ „Долна Митрополия“ с цел обезпечаване на нормално водоснабдяване на населението.

В информация от областния управител на област Плевен е посочено, че във връзка с решаване на проблема със засушаването е необходимо да се извърши и рехабилитация на съществуващия водопровод с дължина около 6 km, използван от „Напоителни системи” ЕАД – клон Плевен, който свързва язовир „Долни Дъбник” с шахтата на ВиК Плевен при рововете на водоснабдителна група „Долна Митрополия“.

### Проблеми с водоизточниците

Почти всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на територията на област Плевен добиват подземни води от най-плиткия и най-близо разположен до повърхността водоносен хоризонт. Това прави дебитите им изключително зависими от сезонните флуктуации на нивата на подземните води във водоносните хоризонти и от речните нива (в процеса на експлоатация на крайречните кладенци се получават привлекаеми ресурси от речните води). Намаленият дебит на водоизточниците води до намалени добити водни количества, респективно режим на водоподаването, намалено налягане във водопроводната система и други експлоатационни проблеми.

Особено притеснителни са наблюдаваните тенденции през последните години за трайни климатични изменения на територията на България и свързаните с това намаления на повърхностния отток към водните тела, по-малки киличества валежи, понижаване на водните нива, респективно намаляване на дебитите на водоизточниците.

Както е посочено по-горе, “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен ползва повърхностни води от язовирите „Горни Дъбник” и „Долни Дъбник”. Посочените язовири не са за питейно-битово водоснабдяване, но се използват за изкуствено подхранване на подземните води в две големи водоснабдителни групи — 32 бр. шахтови кладенци при водоснабдителна група „Крушовица” и 31 бр. шахтови кладенци при водоснабдителна група „Долна Митрополия“. Това води до намаляване на водните обеми за изкуствено подхранване, респективно до намаляване на добиваните количества подземни води. Според НИМХ, най-значително е намалението на оттока за Черноморския водосборен басейн, следван от Западнобеломорския, Източнобеломорския и Дунавския водосборен басейн.

### Населени места, в които е вевеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. в област Плевен е въведено режимно водоснабдяване общо в 23 селища, както следва:

Селища с режимно водоподаване, свързано с намаляване на постъпващите количества от водоснабдителна трупа „Черни Осъм” — 15 бр.: Плевен, Бохот, Брестовец, Буковлък, Къшин, Ласкар, Опанец, Николаево, Ралево, Тодорово, Ясен, Долна Митрополия , Тръстеник, Биволаре и Победа.

Селища с режимно водоподаване, свързано с намаляване дебитите на местните водоизточници при засушаване, загуби във водопроводната мрежа и повишена консумация, вследствие ползване на вода не по предназначение — 8 бр.: Ставерци, Муселиево, Пелишат, Славяново, Изгрев, Горна Митрополия, Петокладенци и Стежерово.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села:  Беглеж, Биволаре, Божурлук, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Горна Митрополия, Горталово, Згалево, Изгрев, Крушовица, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Пелишат, Петокладенци, Победа, Ралево, Стежерово, Татари, Тодорово и Ясен.

Засегнати градове: Плевен, Гулянци, Долна Митрополия и Тръстеник.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати градове: Долна Митрополия, Плевен, Тръстеник

Засегнати села: Биволаре, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Изгрев, Крушовица, Къшни, Ласкар, Николаево, Новачене, Опанец, Пелишат, Петокладенци, Победа, Ралево, Стежерово, Тодорово, Ясен.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Предвид сложността на проблема и комплексността на кръговрата на водата, дружеството не счита, че е възможно локално решение на проблемите. Възможни решения са резервиране на води от извори и реки в периоди на пълноводие (напр. язовири и/или в други видове резервоари, в т.ч, подземни), изграждане на нови водоизточници, захранвани от по-дълбоки водоносни хоризонти.

От страна на дружеството се предприемат мерки за подаване на максимално възможните количества вода. При констатиране на критична ситуация, свързана с недостиг на вода, уведомяваме органите на местната власт за въвеждане на ограничения при водоползване и налагане на забрана за изразходване на вода не по предназначение.

Мерките които се предприемат във връзка с настоящата кризисна ситуация са:

Във връзка с въведения режим на водоснабдяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и по-конкретно за следните населени места – гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник и 18 села, предприетите, потенциални и изпълнени мерки за подобряване техническото и експлоатационно състояние на публичната ВиК инфраструктура от страна на ВиК оператора са представени в следващата таблица, включително са подадени 7 проекта за финансиране през държавния бюджет.

| № | Дейност | Отговорна институция | Източник на финансиране | Срок за изпълнение | Ефект от реализиране на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследване, зониране и управление на налягането в градската мрежа на Плевен, надграждане на системата за дистанционен мониторинг Стартиран е по-мащабен проект за намаляване на физическите загуби на вода и подобряване на експлоатацията на водопроводната мрежа ВиК Плевен стартира проект за „Зониране на водопроводната мрежа на град Плевен по дебит и налягане чрез подготовка на хидравличен модел“; до момента е обследвана 1/3 от водопроводната мрежа, която включва зоните с най-големи физически загуби на вода – кв. Дружба висока зона и Дружба ниска зона (висока зона град); за тези зони са реализирани следните мерки: - Оптимизация на работата на съществуващите зони за управление на налягането; - 1 нова водомерна зона с постоянен мониторинг на входа на Дружба Висока зона; - 2 нови водомерни зони с постоянен мониторинг на входа на Дружба Ниска зона. - Ще се работи по система за комплексен мониторинг на значими потребители, но в Плевен те са изключително малко. - Ще се работи за реализиране на проект за цялостно зониране, хидравличен модел и управление на мрежата. | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Изпълнява се към настоящия момент; краен срок втората половина на 2026 г. | Намаляване на загубите на вода; динамично управление, контрол и по-добра ефективност на мрежата. |
| 2 | Дейности по идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии и физически загуби на вода. Реконструкция /ремонт/ и отстраняване на възникнали аварии на водопроводната мрежа в град Плевен | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Постоянна мярка | Приоритизиране на участъци с цел ефективно използване на вложени средства. Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 3 | Проверки за установяване и преустановяване на незаконното ползване на вода от вътрешните водопроводни мрежи | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен съвместно с екипи на други ВиК оператори и „Български ВиК холдинг“ ЕАД | Собствени средства на ВиК оператора. | Постоянна мярка | Подобряване икономическото състояние на ВиКО и в следствие на това, осигуряване на по - добри инвестиционни възможности. Намаляване търговските загуби на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 4 | Почистване на канали за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара на ровете при група шахтови кладенци „Долна Митрополия“ | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора; външна помощ. | Почистването на канали е извършено. На 11.09.2025 г. предстои пускане на канала в действие. | Повишаване капацитета на водоснабдителна група „Долна Митрополия“ до 150 l/s. |
| 5 | Осигуряване на водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от гр. Плевен | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Изпълнява се към момента - до възстановяване на водоснабдяването в града. | Частично компенсиране неудобството за потребителите. |
| 6 | Строително-монтажни работи на обект за рехабилитация на уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 по ул. „Георги Кочев“, източна индустриална зона, с приблизителна дължина 330 m | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Изпълнено. | Намаляване загубите на вода с 15 l/s. |
| 7 | Строително-монтажни работи на обект за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Люляк“ с дължина, ниска зона на ж.к. „Сторгозия“ с дължина 1100 m | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Стартира на 15.09.2025 г. | Намаляване загубите на вода и аварийността на мрежата. |
| 8 | Изпълнение на пробни сондажи, както и почистване на съществуващи такива, с цел търсене и осигуряване на допълнителни водни количества | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Изпълнен e сондаж в близост до ПС „Вит“ към ВГ „Долна Митрополия“ | Повишаване на добитите водни количества с 5 до 10 l/s – анализира се към момента, включително се тества качеството на водата. |
| 9 | Подмяна на амортизирани сградни водопроводни отклонения (СВО) с цел намаление на физическите загуби на вода по ул. Дойран и други зони на града | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Стартира през месец септември 2025 г.; краен срок юни 2026 г. | Намаляване на физическите загуби на вода. |
| 10 | Изготвяне на технически проект и доклад за ОСИП за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ и „Висока зона – град“ (реконструкция на 45 kм водопроводна мрежа), разделен в следните обособени позиции: - ОП1: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба – ниска зона и градска зона; - ОП2: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Мара Денчева, бул. Христо Ботев и кв. 9-ти; - ОП3: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Сторгозия; - ОП4: Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк. | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до 30.09.2025 г., проектиране до юни 2026 г. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 11 | Изпълнение на СМР за обект ОП2: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Мара Денчева, бул. Христо Ботев и кв. 9-ти | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора/ заемни средства. | Краен срок декември 2027 г. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 12 | Осигуряване на помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения | Община Плевен | Бюджет на община Плевен | Краен срок септември 2025 г. | За всички детски градини в гр. Плевен – обезпечаване водоснабдяването при ниско налягане в мрежата |
| 13 | Осигуряване на помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения | Община Плевен | МОН | Краен срок септември 2025 г. | За всички държавни училища в гр. Плевен – обезпечаване водоснабдяването при ниско налягане в мрежата |
| 14 | Осигуряване на помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Краен срок септември 2025 г. | За всички общински училища в гр. Плевен, разположени във високи зони – обезпечаване водоснабдяването при ниско налягане в мрежата |
| 15 | Осигуряване на помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения | „Български ВиК холдинг“ ЕАД | Собствени средства. | Краен срок септември 2025 г. | Дарение за 3 хидрофора в гр. Плевен, разположени във високи зони – обезпечаване водоснабдяването при ниско налягане в мрежата |
| 16 | Възстановяване праговете по р. Вит (проектиране, съгласуване и изпълнение на СМР) – при осигурено финансиране от държавния бюджет | Областен управител на област гр. Плевен | Целеви средства с решение на МС, държавен бюджет. | Краен срок декември 2026 г. | Повишаване количествата в подземни водни тела. |
| 17 | Реконструкция на преминаване Ø110 под гл. път София - Русе | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Краен срок септември 2025 г. | Намаляване загубите на вода с 5 – 6 l/s. |
| 18 | Ремонт на: - вътрешен водопровод на „Стара гара“- ул. „Тотлебен“ № 64; - вътрешен водопровод в района на ШЗО „Христо Ботев“; - довеждащ водопровод от помпена станция „Биволаре“. | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Дейностите са изпълнени на 10.09.2025 г. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 19 | Обследване състояние на съществуващи водоизточници по данни от басейнова дирекция | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора. | Постоянна мярка, въз основа на постъпилата информация. | Възможност за постъпване на допълнителни водни количества във водоснабдителната система. |
| 20 | Изпълнение на пробни сондажи: - сондаж на територията на гр. Плевен – при ПС „Кожухарова чешма“; - сондаж в с. Тодорово; - сондаж за село Брестовец; | Община Плевен | Бюджет на община Плевен/държавен бюджет | Изпълнен е сондаж на територията на гр. Плевен | Повишаване на добитите водни количества. |
| 21 | Инженеринг на обект: „Реконструкция на ул. „Дойран” в участъка от пл. “Свобода“ до ул. “Васил Левски“ при кръговото кръстовище, вкл. частично покриване на р. Тученица с обособени паркинг зони“ (реконструкция на 2.50 km водопроводна мрежа) | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Избран е изпълнител и предстои започване на СМР - до края на 2025 г. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 22 | Реконструкция на ул. „Шипка” и ул. „Сан Стефано” (реконструкция на 3.50 km водопроводна мрежа по проект дарен от ВиК оператора) | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител (до края на септември 2025 г.) и започване на СМР по работен проект с РС - до края на 2025 г. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 23 | Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: “Реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен” с две обособени позиции: - ОП1: Инженеринг за обект: "Реконструкция (основен ремонт) на Довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за гр. Плевен, община Плевен" - ОП2: Инженеринг за обект: "Реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен от НР Брестовица до висока зона кв. Дружба, община Плевен" | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на септември 2025 г., проектиране и СМР – до края на 2026 г., в зависимост от сроковете по обществената поръчка. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 24 | Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: “Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1, 2, 3, 4, промишлена и градска част” с две обособени позиции: - ОП1: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен - ОП2: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 3и 4 и промишлена зона, гр. Плевен | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на септември 2025 г., проектиране и СМР – до края на 2026 г., в зависимост от сроковете по обществената поръчка. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 25 | Изпълнение на СМР за обекти: - ОП1: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба – ниска зона и градска зона - ОП3: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Сторгозия - ОП4: Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на юни 2026 г. | Намаляване загубите на вода. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода. |
| 26 | „Прединвестиционни проучвания (ПИП) за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ (Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ – 2 бр.)“ | МРРБ; дирекция „ВиК БД“ | Държавен бюджет | Обявена е поръчка за избор на изпълнител; срок за изпълнение - 24 месеца. | Проектна готовност. |
| 27 | „ПУП за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ | МРРБ; дирекция „ВиК БД“ | Държавен бюджет | Предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител; срок за изпълнение – 3 месеца. | Устройствено планиране. |
| 28 | Проектиране (разработване на инвестиционен проект във фаза технически проект) и изпълнение на строеж/обект: „Изграждане на водопровод за подхранване на шахтови кладенци от Водоснабдителна група Биволаре през инфилтрационни ровове“, включително и упражняване на авторски надзор по време на строителството. | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора / заемни средства. | Краен срок за подаване на оферти 15.10.2025 г. (Срокът за изпълнение на поръчката е осем месеца след получаване на възлагателно писмо). | Повишаване на добитите водни количества от ВГ „Биволаре“. |
| 29 | Реконструкция на водохващания на ВС „Черни Осъм“ | „ВиК“ АД гр. Ловеч | собствени средства на ВиК оператора | До края на 2025 г. | Повишаване капацитета на водовземните съоръжения през зимния сезон. |
| 30 | Анализ и проучване за възможността за ползване на възможността за доставяне на питейна вода от язовир Сопот, включващи: - Определяне на необходимите водни количества (допълващо водоснабдяване за Плевен / Ловеч / Плевен + Ловеч - Варианти за трасета за изграждане на водопровод; - Административни стъпки за категоризиране на язовира като водно тяло за ПБН; - Разработване на ПИП, за алтернативно водоснабдяване от яз. Черни Осъм | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Собствени средства на ВиК оператора / заемни средства. |  | Обезпечаване водоподаването към населените Плевен / Ловеч, според направените заключения |
| СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 31 | Изпълнение на проект по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и следните дейности за гр. Плевен: - Реконструкция на 6 бр. помпени станции; - Реконструкция на 12 бр. резервоари; - Реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 5 863.4 m; - Реконструкция на сградни водопроводни отклонения 234 бр.; - Зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането - 7 броя; - Надграждане на съществуваща SCADA Vijeo Citect чрез доставка и интеграция с необходимите за дружеството лицензи; - Диспечеризация на помпени станции – част Електро и част КИП и А; - Диспечеризация на допълнителни обекти – ревизионни шахти и напорни резервоари; Обособяване на точки за измерване на водно количество и налягане и интеграция на данни от тях в SCADA. | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | Съвместно финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и собствени средства на ВиК оператора / заемни средства | Предстои обявяване на процедури за избор на изпълнители – до края на 2025 г., проектиране и изпълнение на СМР – до края на 2029 г. | Намаляване на загубите на вод. По-добра ефективност на мрежата и използваните количества вода, динамично управление, контрол. |
| ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 32 | Изграждане на ВС „Черни Осъм“ за водоснабдяване на населени места на територията на областите Ловеч и Плевен - язовир Черни Осъм | МРРБ; дирекция „ВиК БД“ | Държавен бюджет | Стартиране - след приключване на дейностите по т. 22 и 23 | Изравняване на сезонната неравномерност на водоизточниците чрез акумулиране на водни количества в язовир – многогодишен изравнител. Обезпечаване водоснабдяването на Троян, Ловеч и Плевен. |
| 33 | Проучване на алтернативи за допълнително/резервно водоснабдяване на населени места на територията на областите Ловеч и Плевен | МРРБ „Български ВиК холдинг“ ЕАД | Държавен бюджет | постоянен |  |

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 182,6 млн. лв. за реконструкция на довеждащи водопроводи, разпределителни мрежи и съоръжения в 9 населени места, водоснабдени от ВС „Плевен“. Това са допълнителни мерки, освен идентифицираните такива за подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура в гр. Плевен, за които вече са предприети конкретни действия както от страна на ВиК оператора, така и от страна на община Плевен.

## „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перущица и Стамболийски.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и 11 експлоатационни района, които обслужват 209 населени места (от тях 18 града и 191 села), както следва: Р-н Пловдив, Р-н Родопи, Р-н Кричим, Р-н Труд, Р-н Асеновград, Р-н Първомай, Р-н Карлово, Р-н Хисар, Р-н Съединение, Р-н Раковски и Р-н Лъки.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 633 412 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 375 549 |
| ПК1 | 99,97% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 33 133 319 |

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив експлоатира и поддържа:

- 511 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 140 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 259 резервоари (водоеми);

- 4 386 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 185 139 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 5 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ - Храбрино, ПСПВ - Граф  Игнатиево, ПСПВ Буково, ПСПВ Лъки, ПСПВ Косово.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,66% | 99,84% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,36% | 99,49% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 2,689 | 2,309 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 26,44 | 26,38 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 56,09% | 55,17% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 89,37 | 76,75 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 5,99% | 79,72% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,631 | 0,573 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,91% | 0,86% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,14% | 1,11% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,06 | 1,09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 5,24% | 12,62% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 24,93% | 49,05% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 103 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 724 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 11 339 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 12 063 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 12 166 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (73% етернит) и физическите загуби на вода (45,2%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Понастоящем “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив използва повече от 500 (петстотин) водоизточника в т. ч. повърхностни — речни водохващания (РВ) и каптирани извори (КИ), както и подземни — тръбни кладенци (ТК) и шахтови кладенци (ШК), сондажни кладенци и хоризонтални дренажи.

Дружеството не експлоатира язовири за питейно водоснабдяване.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Намаляне на дебитите в експлоатираните от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив водоизточници, се забелязва най-вече при карстовите извори както и речните водохващания при реки с малък водосбор, наблюдават се спадане на дебитите и при плитко залягащите водовземни съоръжения като шахтови кладенци и дренажи. Примери за регистрирани намалени дебити са: КЕИ „Св. Георги”, КЕИ „40-те извора”, КЕИ Червената църква”, Речно водохващане - р. Чинар дере, Речно водохващане — р. Геренска, Речно водохващане р. Керска, Речно водохващане — р. Радина, Хоризонтален дренаж — с. Дълбок извор, Хоризонтален дренаж с. Буково, 3 броя ШК - ПС „Любен".

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. са поставени общо 12 броя населени места на режим на водоснабдяване, както следва: с. Кръстевич, с. Тополово, с. Искра, гр. Перущица, с. Буково, с. Червен, с. Долнослав, с. Добрлък, с. Стоево, с. Нови извор, с. Патриарх Евтимово, с. Златовръх. Броя на населението подлагано па режим на водоснабдяване с 12 620 души, а броят на потребителите е 7557.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Буково, Воден, Горнослав, Добралък, Добростан, Долнослав, Златовръх, Искра, Кocoво, Кръстевич, Леново, Нареченски бани , Нови извор, Патриарх Евтимово, Градина, Крушево, Православен, Стоево, Тополово, Червен.

Засегнати градове: Перущица.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати градове: Перущица

Засегнати села: Воден, Добростан, Долнослав, Зелениково, Искра, Кръстевич, Леново, Нови извор, Тополово, Стрелец, Червен

### Мерки за разрешаване на проблемите

Като основни решения на зачестилите през последните години засушавания, са подмяната на довеждащите водопроводи, при които се регистрират големи загуби на водни количества, както и изграждането на нови водоеми на населени места, за които има ясно изразен коефициент на неравномерност при консумацията на питейна вода.

За решаването на проблемите при някои малки населени места, където местните хидрогеоложки условия позволяват, са стартирани съвместни дейности с общините на територията на Област Пловдив, за изграждане на допълнителни водоизточници, с цел да се избегнат режимни водоснабдявания.

### Дългосрочни решения

В РГП за област Пловдив е разгледано инвестиционно намерение за реализиране на проект Каскада „Въча“ в средносрочен времеви хоризонт като резултат от решение на Областния съвет за развитие на област Пловдив, изискващо това предвиждане. Консултантът на проекта е изразил резервирано мнение по отношение изпълнението на проекта. Към онзи момент (2014 г.) същият е оценен на 243 млн. евро и е посочено, че е необходимо да се разработи ПИП и технико-икономически анализ за доказване целесъобразността на проекта.

Проект за Каскада „Въча“ не е включен и в РПИП за обособената територия на област Пловдив, завършен през 2019 г., като единствено е направена препоръка за иницииране на ново проектно проучване за бъдещо водоснабдяване с повърхностни води от Каскада „Въча“ на населените места от област Пловдив.

През 2019 – 2021 са разработени Прединвестиционни проучвания (ПИП) на основание  Договор от 13.08.2019 г., сключен между Областна Администрация - Пловдив в качеството ѝ на Възложител и фирма "АШ ИНДЪСТРИЙЗ" ООД - Израел в качеството ѝ на Изпълнител в резултат на проведена открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Изпълнение на прединвестиционни проучвания за обект: "Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада "Доспат-Въча". За оценката на ПИП е сформиран ОЕСУТ, който с Протокол от заседание, проведено на 10.02.2021 г. не приема изготвените проекти.

За оценка на възможностите по отношение реализирането на проект Каскада „Въча“ и водоснабдяването на населените места от област Пловдив (и област Хасково) е необходимо изготвянето на прединвестиционни проучвания с детайлни анализи по отнопение прогнозите за потребление, развитие на населените места, технически решения, включително варианти, остойностяване на всички дейности, екологични аспекти, климатична устойчивост и технико-инкономическа оценка на варианти. След наличието на детайлен ПИП би могло да се вземе обосновано решение относно целесъобразността на проекта.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 53 броя приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 325 млн. лв.

## „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

Дружеството осъществява дейността по предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води на потребителите в общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат и Завет от област Разград. „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград  предоставя услугата доставяне на вода на 61 населени места.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 75 540 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 59 762 |
| ПК1 | 99,77% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 3 023 157 |

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград експлоатира и поддържа:

- 105 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 82 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 137 резервоари (водоеми);

- 1 441 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 37 809 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 99,59% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,67% | 99,74% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,304 | 0,346 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 15,55 | 13,33 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 72,99% | 68,63% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 74,38 | 64,63 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 49,46% | 84,95% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1,802 | 1,472 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,19% | 0,60% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 7,50% | 13,93% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,07 | 1,05 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 12,56% | 14,65% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 40,63% | 65,98% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 407 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 901 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 308 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 308 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (66% етернит) и физическите загуби на вода (60,7%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

От второто полугодие на 2019 г. се наблюдава значително намаляване на дебитите на всички плитки водоизточници (каптирани извори, дренажи и шахтови кладенци) с над 50%.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Проблемите, свързани с намаляване на дебитите на плитките водоизточници, са следните:

- Риск от въвеждане на режимно водоснабдяване на населени места. Застрашени от въвеждане на режим са следните населени места на територията, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград:

- в общ. Разград: гр. Разград, населените места от ВГ „Черковна 1” (с. Ясеновец, с. Черковна, с. Мортагоново, с. Радинград, с. Ушинци), с. Осенец, с. Пороище, с. Дряновец, с. Балкански, с. Благоево, вилната зона на гр. Разград;   в общ. Лозница: населените места от ВГ „Манастирско” (с. Манастирско, с. Синя вода, с. Трапище);   в общ. Завет: всички населени места от общината;   в общ. Цар Калоян: гр. Цар Калоян, с. Езерче (в момента е на режим);   в общ. Иваново: с. Сваленик.

- Значително увеличаване на разходите за електроенергия вследствие на подаване на необходимите водни количества от резервни водоизточници (дълбоки сондажи (ДС) и водоснабдителна система „Дунав“), там където е възможно. Дълбоките сондажи и водоснабдителна система „Дунав” работят с значително по-висок специфичен разход на електроенергия в сравнение с плитките водоизточници.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

-	с. Осенец, общ. Разград: 08.07. - 10.07.2023 г., 300 жители;

-	с. Езерче, общ. цар Калоян: 27.07. - 18.09.2023 г., 1000 жители.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати населени места: с. Езерче и с. Костанденец, общ. Цар Калоян.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Езерче.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Най-устойчивите решения в дългосрочен план за справяне с недостига на вода от плитките водоизточници са следните:

Подмяна на вътрешните водопроводни мрежи на населените места;

Подмяна на довеждащи водопроводи.

Необходими мерки в средносрочен план:

Подмяна на вътрешните водопроводни мрежи на населените места с най-големи загуби на вода;

Включване в експлоатация към водопроводната мрежа на гр. Разград на 2 бр. шахтови кладенци, собственост на „Рока-Со" ООД намиращи се на територията на гр. Разград, и проектиране и изграждане на свързващи водопроводи;

Проучване, проектиране, изграждане и включване в експлоатация на нов водоизточник за с. Ушинци;

Изграждане и включване в експлоатация на нов водоизточник хоризонтален дренаж за с. Трапище;

Осигуряване на средства за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Езерче;

Осигуряване на средства за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на

с. Синя вода (част от ВГ „Манастирско“).

Необходими мерки в краткосрочен план:

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в гр. Разград

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Ясеновец, община Разград

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Гецово, община Разград

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Осенец, община Разград

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Мортагоново, община Разград

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Стражец, община Разград

Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Езерче, община Цар Калоян

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Брестовене, община Завет

Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Острово, община Завет

Реконструкция на довеждащ водопровод от ВС „Воден“ в района на с. Острово, община Завет

Реконструкция на довеждащ водопровод от ВС „Воден“ в района на гр. Завет, община Завет

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Балкански, общ. Радград, и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Благоево, общ. Разград, и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Топчии, община Разград, и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Просторно, община Разград, и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения от водоснабдителна система "Гецово" и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащи водопроводи за с. Киченица, общ. Разград, и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения за с. Раковски и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Каменово, община Кубрат, и реализацията му

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Равно, община Кубрат, и реализацията му.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 20 бр. приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване (гореизложените краткосрочни мерки) на обща стойност 185 млн. лв.

## „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Силистра

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – Силистра, предоставя водоснабдителни  услуги на територията на Общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа включващи 118 населени места, от които 117 се обслужват от ВиК дружеството.

Област Силистра е разделена на технически експлоатационни райони, обслужващи съответствени общини: Технически район Алфатар, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Алфатар; Технически район Главиница, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Главиница; Технически район Дулово, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Дулово; Технически район Кайнарджа, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Кайнарджа; Технически район Силистра, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Силистра; Технически район Ситово, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Ситово, с. Сребърна и с. Ветрен от община Силистра; Технически район Тутракан, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Тутракан.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 97 770 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 73 540 |
| ПК1 | 100% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 4 088 793 |

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – Силистра експлоатира и поддържа:

- 81 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 78 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 94 резервоари (водоеми);

- 1 862 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 50 503 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- Дръжеството не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 100,00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99,78% | 99,85% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,986 | 1,157 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 7,59 | 7,42 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 55,78% | 54,57% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 73,35 | 62,86 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 73,91% | 76,81% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1,494 | 1,23 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,26% | 0,16% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 11,52% | 11,57% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,18 | 1,07 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 7,51% | 20,59% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 30,74% | 65,65% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 161 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 762 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 922 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 922 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (83% етернит) и физическите загуби на вода (45%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Дружеството експлоатаира относително малък брой водоизточници в добро количествено и качествено състояние. Това основно се дължи на близостта с терасата на река Дунав.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

Тръбен кладенец ТК1 „ВиК Силистра-Стефан Караджа” водоснабдява с. Стефан Караджа и с. Осен. През последните години ТК1 „ВиК Силистра-Стефан Караджа” е с намален дебит до 4 1/s, а за водоснабдителна зона Стефан Караджа липсва алтернативно захранване с питейни води.

За да се увеличи дебита в зоната е необходимо да се включи друг водоизточник като за целта е необходимо да се възстанови водопровод АЦ 100 с дължина L=2 500m до ПС Преславци.

Дренаж Поп Русаново водоснабдява с. Поп Русаново и с. Посев, намаление на дебита под 3,5 l/s. В зоната няма алтернативно водоснабдяване и единствено решение да се търси нов водоизточник.

#### Влошено качество на питейните води по показател „нитрати”

Водоснабдителна зона Попина водоснабдява пет населените места — с. Попина и с. Гарван от община Ситово, с. Ветрен от община Силистра и селата Малък Преславец и Долно Ряхово от община Главиница. Основен водоизточник за зоната е сондажен кладенец „ТК-ВиК Силистра-Гарван”, намиращ се източно от с. Гарван и при необходимост се включва шахтов кладенец „Раней - 1” Попина, който към момента се използва като резервен водоизточник, поради наличие на нитрати.

Отклонения от качеството на питейната вода по показател „нитрати” за населените места Попина, Гарван, Малък Преславец, Долно Ряхово, Ветрен се дължат на замърсяване още при водоизточниците, а не във водоснабдителната система.

Аналогичен е случая и във водоснабдителна зона Сяново. През последните години при изпълнение на Програма за мониторинг на питейни води добити от дренаж Сяново, „Водоснабдяване и Канализация” ООД – Силистра наблюдава повишено съдържание на нитрати, близко до максимално допустимите норми. Село Сяново се водоснабдява от дренаж Сяново и няма алтернативен водоизточник. Може да бъде изграден водопровод от КВ Нова Черна до с. Сяново.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

През 2023 г., 2024 г. и 2025 г. няма населени места, в които е въвеждано режимно водоподаване.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Към момента дружеството е идентифицирало приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване:

Реконструкция на „Магистрален водопровод от ПС ”Силистра ІІ ри подем” до ПС ”Бабук ІІІ ти подем”;

Изграждане на нов тръбен кладенец в зоната на ПС Межден за водоснабдяване на с. Межден, с. Черковна и с. Козяк;

Изграждане на нов тръбен кладенец в зоната на КВ Посев.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП са идентифицирани мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 46 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД

Дейността на „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД обхваща територията на общините от област Сливен – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. В четирите общини обслужвани от Дружеството са обхванати общо 107 населени места с население 169 978 души. Обслужваната територия е с площ 3544 км².

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 169 978 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 95 707 |
| ПК1 | 99,96% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 6 347 221 |

„Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД експлоатира и поддържа:

- 378 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 163 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 159 резервоари (водоеми);

- 1 857 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 63 446 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 3 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ - гр. Шивачево, ПСПВ-с. Ичера и ПСПВ-гр.Котел

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,68% | 100,00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98,75% | 99,40% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 6,625 | 8,364 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 40,96 | 33,44 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 81,39% | 78,36% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 104,75 | 82,44 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 39,84% | 75,00% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,841 | 0,491 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,73% | 1,21% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,35% | 1,72% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0,82 | 1,17 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 4,93% | 16,69% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 18,42% | 78,02% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 98,44% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 4 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 522 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 432 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 954 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 958 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (64% етернит) и физическите загуби на вода (74%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Най-големият водоизточник осигуряващ вода за обособената територия е яз. ”Асеновец”. Той е един от 5-те използвани повърхностни водоизточника, които осигуряват вода за гр. Сливен.

Язовир ”Асеновец” е основно съоръжение в схемата на водоснабдяване на гр. Сливен. Разположен е в долината на р. Асеновска на 9 км от града, в началото на тесен скалист пролом, след смесване на реките „Асеновска” и „Магарешка”. Теренът в района на хидровъзела има планински характер с много стръмни брегове. В отвора на стената скатовете са стръмни, скалисти и на места с почти отвесни откоси.

За пълнене на водохранилището е изградена деривация ”Амза дере” за 1 160 л/сек, включваща три водохващания на водите на р. ”Беленска” над бившата мина ”Качулка". Водохващанията са изградени на ”Арнаут дере“, “ Търничка дере” и ”Емишан дере”, съответно за водни количества 312, 520 и 248 л/сек.

В състава на хидровъзел “Асеновец” влизат следните съоръжения: язовирна стена, открит траншеен преливник, водовземна кула, отбивен тунел преустроен във водовземен и в основен изпускател, инжекционни и дренажни съоръжения и помощни сгради. Водоснабдителният водопровод за 1 345 л/сек започва от две гасителни шахти, разположени на специална площадка в левия скат. Общия обем на язовира е 28,2 млн. м3.

Останалите населени места в обособената територия се захранват от подземни водоизточници - кладенци, дренажи, каптажи и естествени извори.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

В сравнение с минал период от време водните количества, които постъпват в язовир „Асеновец” като приток са силно намалели. Това се дължи основно на климатичните промени и намалелите количества на валежите, съответно повърхностния отток към язовира.

В момента питейната вода в град Сливен и областта идва основно от река Тунджа. Но аналогично се регистрират проблеми, свързани с изменението на климата - пресъхват някои шахтови кладенци, които са изградени от оператора и се използват за добиване на вода.

ВиК операторът се стреми да поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние всички водоизточници, от които подава вода за питейно-битови нужди към потребителите.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. населените места на воден режим са следните:

| Населено място | Брой жители [ГРАО 2023г/ | Начало на водния режим | Край на водния режим | График на режима (часове/Денонощие) | Причина за режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сотиря общ. Сливен | 3032 | 0З август 2022 | 23 април 2023 г. | от 22,00 часа до 06,00 часа - цялото село | намалели дебити на водоизточници |
| с. Сотиря общ. Сливен | 3032 | 23 юни 2023 г. | З 1 декември 2023 г. | от 20,00 часа до 07,00 часа - цялото село | намалели дебити на водоизточници |
| с. Бяла общ. Сливен | 1072 | 15 февруари 2023 г. | 26 март 2023 | от 21 часа до 06,00 часа - цялото село | намалели дебити на водоизточници |
| с. Градско общ. Сливен | 659 | 15 февруари 2023 г. | 26 март 2023 | от 21,00 часа до 06,00 часа - цялото село | намалели дебити на водоизточници |
| с. Чинтулово общ. Сливен | 1476 | 23 юни 2023 г. | 23 юли 2023 | от 20,00 часа до 07,00 часа - цялото село, през ден | намалели дебити на водоизточници |
| с. Чинтулово общ. Сливен | 1476 | 20 декември 2023 г. | 31 декември 2023 г. | от 08,00 часа до 20,00 часа -ниска зона, всеки ден от 20,00 часа до 08,00 часа -висока зона, всеки ден | намалели дебити на водоизточници |
| с. Малко Чочовени общ. Сливен | 252 | 23 юни 2023 г. | 16 юли 2023 | от 20,00 часа до 07,00 часа - цялото село, през ден | намалели дебити на водоизточници |
| с. Научене общ. Нова Загора | 116 | 01 септември 2022 г. | 05 февруари 2023 г. | от 20,00 часа до 08,00 часа - цялото село | намалели дебити на водоизточници |
| с. Градец общ. Котел | 5520 | 19 септември 2022 г. | 05 февруари 2023 г. | от 19,30 часа до 06,00 часа - цялото село | намалели дебити на водоизточници |
| с. Градец общ. Котел | 5520 | 09 октомври 2023 г. | 03 декември 2023 г. | от 18,00 часа до 06,00 часа - цялото село, всеки ден | намалели дебити на водоизточници |
| гр. Котел | 5741 | 28 септември 2022 г. | 05 февруари 2023 г. | от 01,00 часа до 03,30 часа -средна зона всеки ден | намалели дебити на водоизточници |

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Биково, Бяла, Голямо Чочовен, Градец, Градско, Жеравна, Малко село, Оризари, Остра могила, Сборище, Соколарци, Сотиря, Тича, Топузово, Филаретово, Чинтулово, Ябланово

Засегнати градове: Котел, Твърдица, Шивачево

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Биково, Голям Чочовен, Градско, Сотиря, Чинтулово

Засегнати градове: Котел

### Мерки за разрешаване на проблемите

С цел намаляване на авариите и загубите на вода във водопроводната мрежа в момента се подготвя за строителство обект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа на промишлена зона на гр. Сливен”. С изпълнението на този проект ще се осигури непрекъснатост на водоподаване в тази част на град Сливен.

С цел намаляване на авариите и загубите на вода дружеството се стреми да подменя водопроводната мрежа, но това не е възможно да се случва с желаните темпове.

Каптираните извори в общините Сливен, Котел и Твърдица са предимно в планински местности със силно затруднен достъп. Служителите на дружеството правят всичко възможно за добра поддръжка на изворите. При добиване на питейна вода от каптирани извори няма нужда от електричество и помпи и това прави тези източници много по-изгодни икономически.

С оглед на климатичните промени и постоянното вдигане на цената на електроенергията, дружеството ще анализира възможностите да се вложат средства в геоложки проучвания и извършване на сондажни проби с цел изграждане на нови каптажни водоизточници.

Дружеството планира да подмени измервателните устройства на водоизточниците, от  които водовзема. Това ще доведе до по-добър мониторинг на постъпилите количества вода към водопреносната мрежа.

### Дългосрочни решения

Нов водоизточник за гр. Нова Загора и 14 населени места от община Нова Загора:

За осигуряването на непрекъснато и ефективно водоснабдяване на гр. Нова Загора и населените места (селата Баня, Съдийско поле, Ценино, Кортен, Асеновец, Стоил Войвода, Загорци, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял Кладенец и Радецки.) от община Нова Загора, се предвижда включване на нов водоизточник – яз. „Жребчево“, към водоснабдителна система „Червенаково“.

Включването на новия водоизточник е предмет на бъдещо инвестиционно намерение и следва да се реализира чрез водовземане от напоителен канал „Кортен“ и изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). По този начин всички населени места разположени южно от село Кортен ще могат да се водоснабдяват гравитачно, като това ще доведе до значително намаляване на разходите за ел. енергия от помпените агрегати към система „Червенаково“.

Стъпките за реализиране на инвестиционното намерение и ориентировъчните стойности за всяка една от тях са следните:

- Етап „Прединвестиционни проучвания, изготвяне и процедиране на ПУП за определеното инвестиционно намерение – 546 000 лв. без ДДС

- Етап „Изготвяне на технически/работен проект“ – 984 000 лв. без ДДС

- Етап „Строителство“:

  - Изграждане на ПСПВ и довеждащ водопровод до водоснабдителна система „Червенаково“ – 26,4 млн. лв. без ДДС;

  - Реконструкция и изместване на участък от главния водопровод Ø800 стомана с приблизителна дължина от 7,5 км – 14,1 млн. лв. без ДДС.

### Приоритетни проекти

Операторът е идентифицирал общо 47 бр. приоритетни проекти на обща стойност 49,8 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян

Обслужваната територия от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е с площ 3 193 км². „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян стопанисва и експлоатира  на територията на 10-те общини – Баните, Борино, Девин,  Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе в област Смолян.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян предоставя услугата доставяне на вода на 139  населени места.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 89 888 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 42 459 |
| ПК1 | 99.22% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 4 362 121 |

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян експлоатира и поддържа:

- 437 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 38 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 221 резервоари (водоеми);

- 1 528 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 35 953 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 7 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Хубча“ , ПСПВ „Превала“, ПСПВ „Конска река“, ПСПВ „Стърница“, ПСПВ „Владово дере“, ПСПВ „Ягодина“ и ПСПВ „Пловдивци“.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99,88% | 99,22% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 100,00% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0,554 | 0,584 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 9,02 | 5,99 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 53,55% | 45,11% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 70,86 | 57,7 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 100,00% | 73,37% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,569 | 0,566 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1,18% | 1,77% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,24% | 1,25% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,01 | 1,09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 6,92% | 10,39% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 72,05% | 83,91% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100,00% | 100,00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 231 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 2 348 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 2 579 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 2 579 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (57% етернит) и физическите загуби на вода (41,2%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян осъществява предмета си на дейност, чрез експлоатацията на 436 бр. водоизточници от тях 405 бр. каптирани извори, 19 бр. речни водохващания, 11 бр. шахтови кладенци, 1 бр. дренаж, 1 бр. язовир за питейно — битово водоснабдяване, предаден на дружеството за стопанисване и експлоатация с приемо-приемателен протокол от 30.10.2019 г. (язовир „Пловдивци).

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

За речните водохващания, шахтовите кладенци и язовир „Пловдивци” не се очаква намаляне на дебитите. Основният проблем е при каптираните извори, водоснабдяващи малките населените места, при които няма алтернативно водоснабдяване, поради пресечения терен на цялата обслужвана територия и липса на резервни довеждащи водопроводи от други системи и/или резервни водоизточници.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. е въвеждан режим на водоползване поради засушаване и намален дебит на водоизточниците в населите места с. Малка Арда, с. Вълчан Дол, с. Гълъбово, с. Осиково, с. Соколовци и с. Полковник Серафимово. В с. Оряховец е бил въведен режим поради замътняване на водоизточника от обилни валежи. Общо за 2023 г. на режим са били 7 населени места с население на режим 1 385 жители.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Главановци, Горна Вереница, Горна Лука, Гълъбово, Копиловци, Малка Арда, Митровци, Осиково, Равна, Върбина, Осиково, Павелско, Проглед

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати градове: Рудозем, кв. „Възраждане“ (улици: „Братя Миладинови“, „Васил Априлов“, „Софроний Врачански“ и „Любен Каравелов“)

Засегнати села: Осиково, Малка Арда, Вълчан дол, Гълъбово, Проглед, Широка лъка.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Идентифицираните мерки от оператора са:

Строг контрол на изразходваните водни количества: намаляване на кражбите на вода; забрани за поливане и миене на автомобили в най-критичните периоди; своевременно отстраняване на течове; активен контрол на скрити течове;

Цялостна рехабилитация на водопроводите с най-много аварии.

Основен проблем за дружеството е, че за всички водоизточници, използвани за обществено питейно-битово водоснабдяване, съгласно действащата нормативна уредба, е необходимо издаване на разрешително за водоползване и учредяване на СОЗ от съответната Басейнова дирекция. Част от задължителните реквизити към проектите за СОЗ и РВ са Протоколи от пълен химичен, микробиологичен и радиологичен анализ, за всеки един извор (над 400), което е административно сложно, времеемко и изискващо технически и финансов ресурс, с който дружеството не разполага. Анализите следва да бъдат за цялото водно тяло, от което се извършва водочерпенето, доказващи че водата е годна за пиене, а не за всеки един извор, дори с минимален дебит. Най-съществения проблем остава изискването за нотариално заверено съгласие на собствениците на имотите, в които попадат изворите и техните санитарно-охранителни зони, а в конкретния случай са десетки хиляди собственици и техните наследници, и на практика е невъзможно за изпълнение. В тази ситуация, ВиК операторът непрекъснато ще бъде административен нарушител, независимо от положените от него усилия. Процедурите по заявления биват прекратявани по различни причини, и на практика разходите, които дружеството прави за лабораторни анализи, проекти, геодезически заснемания, такси и т.н. са напразни. Ето защо ВиК дружеството счита, че е необходима спешна законодателна промяна в наредбата, с която използването на водоизточниците за обществено питейно-битово водоснабдяване да е с уведомителен режим към собствениците и анализите да бъдат за цялото водно тяло.

### Приоритетни проекти

Операторът е идентифицирал общо 28 бр. приоритетни проекти на обща стойност 227,2 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - София

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София предоставя водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Софийска област: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Долна Баня, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Пирдоп, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.

Дружеството има регистрирани 17 (седемнадесет) района със следните наименования: район Божурище, район Ботевград, район Годеч, район Горна Малина, Долна Баня, район Драгоман, район Елин Пелин, район Етрополе, район Златица, район Ихтиман, район Костенец, район Костинброд, район Пирдоп, район Правец, район Самоков и ПСОВ Самоков, район Своге, район Сливница.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 225 151 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 103 346 |
| ПК1 | 99.44% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 10 942 319 |

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира и поддържа:

- 667 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 114 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 429 резервоари (водоеми);

- 3 635 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 158 435 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 13 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Габра, ПСПВ Гара Лакатник, ПСПВ Правец, ПСПВ Златица, ПСПВ Чеканица – модул І, ПСПВ Чеканица - модул ІІ, ПСПВ Литаково, ПСПВ Трудовец, ПСПВ Радотина, ПСПВ Гурково, ПСПВ Скравена, ПСПВ Осеница и ПСПВ Мирково.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100.00% | 100.00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100.00% | 99.98% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100.00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0.416 | 0.684 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 21.82 | 18.63 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 72.56% | 68.15% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 93.12 | 84.21 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 35.58% | 55.06% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0.286 | 0.359 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1.98% | 0.83% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 2.41% | 1.79% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.14 | 1.07 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 4.95% | 12.00% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 25.34% | 63.87% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 68.51% | 100.00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 55.62% | 100.00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 4 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 1 495 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 508 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 3 002 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 3 006 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (45% етернит) и физическите загуби на вода (60,8%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците - основни и резервни

Понастоящем „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София използва повече от 600 (шестстотин) водоизточника в т. ч. повърхностни — речни водохващания (РВ) и каптирани извори (КИ), както и подземни — тръбни кладенци (ТК) и шахтови кладенци (ШК).

Дружеството не експлоатира язовири за питейно водоснабдяване.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

В следствие общото засушаване в последните години се регистрира намаление в дебитите на почти всички водоизточници от една страна, както и леко увеличаване на консумацията на вода за питейно-битови нужди.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През летния период на 2023 г. се наложи въвеждане на режимно водоподаване за следните населени места на обособената територия, обслужвана от Дружеството:

- с. Владиславци (64 ж.) и с. Чорул (23 ж.), община Драгоман;

- с. Гълъбовци (166 ж.) и с. Гургулят (43 ж.), община Сливница;

- с. Чибаовци (291 ж.), община Костинброд;

- с. Липница (133 ж.), с. Елов дол (49 ж.) и м. „Ломето”, община Ботевград;

- с. Вакарел (1759 ж.), кв. „Трънска ливада", община Ихтиман.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Алдомировци, Братушково, Владо Тричков, Владиславци, Градец, Мухово, Бърложница, Гургулят, Полянци, Саранци, Томпсън, Чавдар, Чорул

Засегнати градове: Ихтиман, Костинброд, Момин Проход, Сливница и Чавдар

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Алдомировци, Богьовци, Бойковец, Братушково, Брусен, Бърложница, Владиславци, Владо Тричков, Гара Бов, Градец, Григорево, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Карлиево, Луково, Мухово, Петрич, Полянци, Пролеша, Радуловци, Ракита, Реброво, Томпсън, Чавдар, Чорул, Ямна.

Засегнати градове: Копривщица

### Мерки за разрешаване на проблемите

За част от населените места са предприети конкретни действия, както следва:

Владиславци (64 ж.) и с. Чорул (23 ж.), община Драгоман — ще бъдат извършени профилактика и възстановяване на водоизточника в срок от 2 месеца;  с Карлиево (155 ж.), община Златица — съвместно с общината са извършени основен ремонт, профилактика и възстановяване на водоизточника;

с. Ковачевци (632 ж.), община Самоков - извършени са профилактика и възстановяване на водоизточника;  кв. „Драгоман”, гр. Драгоман (3016 ж.), община Драгоман — ще бъдат извършени профилактика и възстановяване на водоизточника в срок от 2 месеца;

с. Ново бърдо (36 ж.), община Драгоман - ще бъдат извършени профилактика и възстановяване на водоизточника в срок от 2 месеца;

с. Градец (413 ж.), община Костинброд — с финансиране от общината предстои реконструкция на водопроводната мрежа в рамките на 2 месеца;

с. Елов дол (49 ж.), община Ботевград — съвместно с община Ботевград е извършена реконструкция на водопроводната мрежа.

С оглед подобряване на ефективността и надеждността на водоснабдяването дружеството приоритетно идентифицира нуждата от подмяна на помпени агрегати, довеждащи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа на населените места.

За трайно преодоляване на проблемите, свързани с общото засушаване в последните години и намаляване на дебитите на водоизточниците, следва да се извършат нови хидроложки, респективно хидро-геоложки проучвания за увеличаване на дебита на съществуващите и/или намалели водоизточници.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП за обособента територия са идентифицирани мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 373,3 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

Дружеството предоставя услуги по доставяне на вода на 183 населени места.

В структурата на Дружеството са обособени 5 производствено-експлоатационни райони: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Добив, както и един район за помощна и спомагателна дейност. В състава на всеки район са обособени технически групи, чиято обслужвана територия най-често съвпада с територията на една община. В по-големите общини (Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево) са обособени по няколко технически групи за градовете и прилежащите им села.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 289 555 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 208 848 |
| ПК1 | 99.73% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 13 416 880 |

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора експлоатира и поддържа:

- 413 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 272 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 251 резервоари (водоеми);

- 3 598 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 103 671 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99.86% | 99.37% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99.09% | 98.14% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100.00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 2.153 | 2.939 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 13.02 | 10.9 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 56.03% | 50.15% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 91.63 | 94.84 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 73.33% | 73.75% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0.947 | 1.099 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.037 | 0.50% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1.58% | 1.58% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0.88 | 1.1 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 9.66% | 11.97% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 46.91% | 82.51% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00% | 100.00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00% | 100.00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 1 216 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 21 230 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 22 446 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 22 446 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (52% етернит) и физическите загуби на вода (44%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора експлоатира само подземни водоизточници:

453 6р. водоизточника като 98 бр. са резервни:

- Дренажи — 133 бр.

- Каптажи — 43 бр.

- Шахтови кладенци — 116 бр.

- Тръбни кладенци — 159 бр.

- Речно водохващане — 2 бр.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

През последните пет години се наблюдава тенденцията за значително намаляване на дебита на водоизточниците, дължащо се на липсата на валежи и на топлите и сухи зими.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. не е въвеждан режим на водоснабдяване в населени места на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Верен, Главан, Голям дол, Едрево, Енина, Искрица, Колю Мариново, Конаре, Лозен, Малък дол, Марково, Медникарово, Медово, Михайлово, Мъдрец, Новоселец, Опан, Пет могили, Ракитница, Славянин, Спасово, Стоян Заимово, Съединение, Тракия, Тулово, Юлиево

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Едрево, Колю Мариново, Конаре, Новоселец, Пет могили, Ракитница, Самуилово.

### Мерки за разрешаване на проблемите

Като мерки за решаване на проблемите и недостига на вода, дружеството предприема следните действия според инвестиционните си възможности:

намаляване на физическите загубите във водопроводната мрежа чрез своевременно отстраняване на авариите;

реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа.

подготовка на резервни водоизточници за пускане в работен режим, при възникнала необходимост.

уведомяване на населението и местните общински органи за ползване на питейната вода с приоритет за питейно-битови нужди и ограничаване ползването и за поливане на селскостопански култури.

Операторът е идентифицирал проект за разработване на нови тръбни кладенци за критични населени места в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора по отношение на водни режими, свързани с намален дебит на водоизточниците или с влошени химични показатели – 14 бр. за водоснабдяване на населени места от община Стара Загора, 3 бр. – община Чирпан, 8 бр. – община Братя Даскалови, 1 бр. – община Мъглеж, 2 бр. – община Опан, 1 бр. – община Раднево, 1 бр. – община Гурково. За реализиране на идентифицираната инвестиционна програма в рамките на период от 5 години се търси финансиране, доколкото същото е с прогнозен размер над 20 млн. лв.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 6 бр. приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 107,7 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

Общата площ на обслужвана територия от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е 2558.5 km². Общият брой на населените места, обслужвани от Дружеството са 181, в това число градовете Търговище, Омуртаг, Антоново, Попово и Опака.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 95 591 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 77 121 |
| ПК1 | 99.98% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 3 969 804 |

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище експлоатира и поддържа:

- 445 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 169 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 324 резервоари (водоеми);

- 2 336 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 52 470 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 2 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Ястребино“ и ПСПВ гр. Търговище.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99.94% | 99.87% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 99.27% | 99.31% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100.00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0.127 | 0.212 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 12.99 | 10.87 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 73.61% | 65.57% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 70.3 | 57.41 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 47.65% | 62.97% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1.077 | 0.955 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.44% | 0.80% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 4.80% | 4.93% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0.93 | 1.06 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 9.24% | 11.28% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 90.76% | 90.47% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 92.00% | 100.00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 44.74% | 93.49% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 1 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 309 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 300 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 608 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 609 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (79% етернит) и физическите загуби на вода (67%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за цялостна реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

Дружеството не стопанисва повърхностни водоизточници.

При подземните - най тежък проблем е карстов извор „Кипилово”, който подава вода за гр. Омуртаг и пет села.

За допълване на водните количества във водоснабдителната система, дружеството купува условно чиста вода от повърхности водоизточници от други оператори: Напоителни системи“ ЕАД –Клон Шумен и  „Напоителни системи” ЕАД – Клон Долен Дунав, както и  водни количества от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД Разград, за допълнително водоснабдяване на с. Маково, община Търговище и гр. Попово, кв. Невски, с. Еленово, с. Тръстика, с. Дриново, с. Ломци, община Попово.

Делът на водните количества доставяни от двата повърхностни водоизточника: яз. „Тича“ и яз. „Ястребино“ е по-голям от този на добивана вода от подземни водоизточници. Закупените водни количества от другия ВиК оператор е 0.8% от общото количество вода на вход ВС.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

През последните 5 години в община Омуртаг почти всички водоизточници са с намалял дебит, най-проблемни са селата Презвитер Козма, Церовище и Величка. Потенциално възможните проблеми, свързани с регистрирани намаления на дебити може да възникнат в множество населените места и при намаляване обема на запълване на яз. „Ястребино“ и яз. „Тича“, от който се водоснбдяват общинските центрове – Търговище, Омуртаг, Антоново.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. на режимно водоснабдяване са били общо 75 броя населени места.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села:  Верен, Голям дол, Едрево, Енина, Колю Мариново, Конаре, Лозен, Малък дол, Марково, Медово, Новоселец, Опан, Пет могили, Ракитница, Алваново, Александрово, Беломорци , Богомолско , Кв. Божица, Божурка, Бостан, Братово, Българаново, Великденче, Веренци , Веселец , Висок , Водица, Врани кон, Глашатай , Голямо градище , Голямо Соколово, Голямо Църквище, Горно Козарево, Горско Село, Гърчиново, Давидово , Девино, Длъжка поляна, Долна Кабда, Драгановец, Дъбравица, Дългач, Еленово, Заветно, Захари Стояново, Звездица, Зелена Морава , Змейно, Кардам, Козма Презвитер, Коноп, Копрец, Кошничари, Крепча, Кьосевци, Ловец, Малко Църквище, Малоградец , Марчино, Момино, Надарево, Овчарово , Орач, Осиково, Пайдушко, Паламарца, Паничино, Певец , Петрино , Плъстина, Подгорица , Поройно , Преселец , Пресиян , Пробуда, Пролаз , Птичево, Пъдарино, Росин, Рътлина, Стара речка , Таймище, Тъпчилещово, Търновица, Угледно , Цветница, Церовище, Черковна, Черни бряг, Чернокапци, Божица, Вардун, Величка, Глогинка, Голямо ново, Горица, Горна Кабда, Горна Хубавка, Долец, Долна Хубавка, Иванча, Красноселци, Ломци, Люблен, Милино, Могилец, Обител, Падарино , Панайот Хитово, Пчелно, Първан, Свирчово, Стеврек, Стойново , Съединение, Халваджийско, Цар Асен, Царевци, Славянин, Спасово, Стоян Заимово, Тракия

Засегнати градове: гр. Омуртаг

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села:  Долно Новково, Алваново, Александрово, Беломорци, Богомолско, Божурка, Буйново, Братово, Вардун, Величка  кон, Висок, Врани, Глогинка, Голямо Соколово , Голямо Църквище, Градище, Голямо ново, Горна Кабда, Горно Козарево, Горско село, Горна Хубавка, Горчиново, Давидово, Длъжка поляна, Долна Хубавка, Драгановец, Дъбравица, Дългач, Заветно, Звезда, Кардам, Иванча, Звездица, Коноп, Копрец, Кошничари, Красноселци , Ломци, Малко Църквище, Миладиновци, Могилец, Надарево, Обител, Осиково, Пайдушко, Паламарца, Панайот Хитово, Паничино, Петрино, Поройно, Посабина , Преселец, Пресиян , Пресяк, Пробуда, Първан, Рътлина, Светлен , Семерци, Стеврек, Съединение, Тъпчилещово, Търновца, Халваджийско, Цар Асен , Цветница , Церовище, Черковна, Черни бряг, Чернокапци, Шишковица , Божица, Братово , Букак, Величка, Горна Златица , Горско Абланово, Долно Козарево , Козма Презвитер, Красноселци, Кьосевци, Маково, Малоградец, Моравица, Овчарово, Стара речка, Старчище, Таймище, Цар Асен, Цветница

Засегнати градове: гр. Омуртаг

### Мерки за разрешаване на проблемите

Мерките за подобряване на водоснабдяването в населени места на територията на област Търговище, освен цялостната реконструкция на водоснабдителните мрежи, за част от засегнатите населени места са:

предвижда се изграждане на нов водоизточник за с. Овчарово, обновяване на част от проблемните зони в населените места, подмяна на довеждащи водопроводи;

в община Попово е изградена пречиствателна станция, подменен е помпен агрегат и е реконструирано водовземно съоръжение;

дружеството съвместно с общината е извършило реконструкция на компрометирано водовземно съоръжение в общ. Антоново.

Дружеството посочва, че се водят постоянни разговори с общинските власти, като се цели главно насочване на съвместни усилия в подмяна на водопроводи вътре в населените места.

### Дългосрочни решения

Изграждане на нови водоизточници - водохващане и довеждащ водопровод за село Овчарово, община Търговище.

Използване на съществуващи водовземни съоръжения – дълбоки сондажни кладенци за селата Голямо Соколово, Ралица и отчасти село Давидово и село Голямо Ново, едно от селата на целогодишно режимно водоснабдяване и вписването им в регистъра на Басейнова дирекция с цел получаване на Разрешително за водовземане. В близост до село Голямо Ново – едно от селата на целогодишно режимно водоснабдяване – е консервиран много сериозен водоизточник с дебит около 40 литра за секунда по исторически данни, някога предвиждан да водоснабдява голяма група села от двете общини Търговище и Попово, всичките, изпадащи в тежко режимно водоснабдяване за повече от половин година. Това са селата Заветно, Глогинка, Голямо Ново, Росина, Кошничари, дори с възможност да се реши въпроса на село Марчино, а може би и на село Априлово. Необходима е намесата на държавните и общински власти, за да се реши проблемът, предизвикан от нормативните изисквания по Закона за защита на околната среда и Закона за водите тъй като сондажите се намират във възстановена ливада, собственост на частно лице, което, се явява единственото оправомощено лице да регистрира водоизточник. След решаване на нормативно предизвикания проблем, може да се пристъпи към поетапно проектиране и реализация на инвестиционен проект за водоснабдяване на групата села.

### Приоритетни проекти

Съгласно приетия РПИП са идентифицирани мерки за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 188,3 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково

Общата площ на обслужваната от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково територия е 5 533,292 кв.км. Обслужват се общо 225 населени места, от които  216 са с помпено водоснабдяване, а  9 с гравитачно.

През 2024 година структурата на дружеството включва следните технически експлоатационни райони: Регионално звено Хасково, обслужващо град Хасково; Регионално звено „Села”, селата в община Хасково без с. Елена, селата от община Минерални бани, с. Царева поляна от община Стамболово и с. Преславец от община Харманли; Регионално звено Свиленград, обслужващо населените места в община Свиленград; Регионално звено Харманли, обслужващо населените места в община Харманли без с. Преславец и с. Елена от община Хасково; Регионално звено Симеоновград, обслужващо населените места в община Симеоновград; Регионално звено Любимец, обслужващо населените места в община Любимец; Регионално звено Ивайловград, обслужващо населените места в община Ивайловград; Регионално звено Маджарово, обслужващо населените места в община Маджарово; Регионално звено Стамболово, обслужващо населените места в община Стамболово; Регионално звено Тополовград, обслужващо населените места в община Тополовград; Регионално звено Димитровград, обслужващо населените места в община Димитровград.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 205 718 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 157 925 |
| ПК1 | 99.33% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 7 653 017 |

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково експлоатира и поддържа:

- 462 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 166 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 301 резервоари (водоеми);

- 3 206 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 92 432 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 2 броя пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ "Ябълково" и ПСПВ „Димитровград“.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 97.84% | 98.72% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 95.90% | 97.57% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100.00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 0.567 | 5.919 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 17.16 | 6.63 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 72.41% | 49.66% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 135.49 | 101.47 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 5.33% | 44.05% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1.267 | 1.945 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.41% | 0.16% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 0.75% | 1.00% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.08 | 1.05 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 18.62% | 14.28% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 54.65% | 74.96% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 81.70% | 100.00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00% | 100.00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 1 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 2 208 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 2 271 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 4 479 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 4 480 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора (общо довеждащи и разпределителни водопроводи – 3206 км), нейната възраст, материали на изграждане (66% етернит) и физическите загуби на вода (66,2%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за цялостна реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, експлоатира само подземни водоизточници - общо 453 бр., от които 418 бр. кладенци и 35 бр. каптажи и дренажи. Кладенците са оборудвани с помпени агрегати и подават необходимите водни количества за водоснабдяване на населението в обслужваната от дружеството територия. Проблемите на обособената територия основно са свързани с качеството на водата – съдържание на манган, уран и други тежки метали, които се пречистват трудно.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

В последните години се забелязва задълбочаващо се влошаване на водните ресурси, както по отношение на количество, така и по отношение на качество върху цялата обслужвана територия. Трайно и константно намаляване на общия дебит от съществуващите съоръжения се дължи най-вече на понижените статични водни нива на подземните водни тела, от които се водоснабдява обособената територия, вследствие на климатичните промени.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

През 2023 г. с въведен режим на водоснабдяване са били 2 населени места от общ. Хасково с. Мандра /361 бр. жители/ и с. Широка поляна /311 бр. жители/.

#### Населени места, в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Широка поляна, Каменна река, Доброселец, Мандра, Ефрем, Козлец.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Каменна река, Доброселец, Ефрем, Покрован.

### Мерки за разрешаване на проблемите

За подобряване на водоснабдяването в населените места и намаляване загубите на вода е необходимо да се подменят старите водопроводни тръби. Използването на нови технологии за откриване на течове в реално време ще помогне за бързо реагиране и предотвратяване на загуба на вода. Необходимо е да се извършат проучвания за откриване на нови резервни водоизточници. Модернизацията и обновяването на пречиствателните станции ще подобри качеството на водата, което е от съществено значение за предотвратяване на здравословни рискове.

Констатирани замърсявания над допустимите норми:

несъответствие с нормите за манган и желязо: община  Хасково – с. Брягово, с. Александрово, с. Николово; община Симеоновград – с. Константиново; община Харманли – с. Поляново;

несъответствие с нормите по показател флуориди – община Симеоновград – с. Тянево; община Харманли – с.  Доситеево, с. Рогозиново, с. Шишманово, с. Богомил, с. Овчарово с. Коларово, с. Българин;

несъответствие с нормите за алуминий, манган, фосфати и мътност – община Хасково- с. Тракиец;

несъответствие с нормите по показател нитрати – община Симеоновград, с. Дряново;

несъответствие с нормите по показател естествен уран - община Симеоновград – с. Свирково; община Тополовград – с. Синапово, с. Върбица, с. Горски извор, с. Сталево, с. Ябълково, с. Светлина, община Минерални Бани – с. Сърница;

несъответствие на радиологични показатели – община Минерални Бани - с. Сусам;

несъответствие с нормите за манган - община Харманли – с. Бисер.

В посочените случаи дружеството изпълнява предписанията на РЗИ – Хасково; информира населението, че за определено време водата не може да се ползва за питейни цели и приготвяне на храна и осигурява водоноски.

Дружеството отчита като приоритет осъществяването на постоянен мониторинг на по-засегнатите съоръжения.

Мерки за подобряване на водоснабдяването в населени места на територията на област Хасково са:

действия по почистване на водоизточниците от отлагания на манган;

за подобряване на качеството на водата замърсена с уран, дружеството обмисля изключване на два от съществуващите водоизточници замърсени с уран и реконструкция и включване на помпена станция „Узунджово 1“ с 8 сондажни кладенеца, като е необходимо и изграждане на нов водопровод.

### Дългосрочни решения

В РПИП за обособената територия на област Хасково, завършен през 2021 г., е разгледан вариант за алтернативно водоснабдяване на Хасково от Каскада „Въча“, с което може да се решат проблемите с качеството и количеството при водоснабдяване на населените места от областта. Посочена е приблизителна стойност на проекта от 1 000 млн. лв. (включително за водоснабдяване и населените места от област Пловдив). Консултантът също така е посочил, че няма проектна готовност (избрани технически решения за изпълнение) за изпълнението на такъв стратегически проект, който е свързан с много разрешителни и съгласувания с различни институции (екологични и устройствени процедури), а и преди всичко със съвместно решение за изпълнение от страна на двете области – Хасково и Пловдив. Такъв мащабен проект не може да се разработи и осъществи в рамките на настоящия програмен период на ОПОС 2021-2027 г. (и по принцип в сроковете на една оперативна програма, включително не отговаря на целите за финансиране по Програма „Околна среда“) и затова не е разглеждан като стратегически вариант за включване в приоритетния проект на област Хасково.

За оценка на възможностите по отношение реализирането на проект Каскада „Въча“ и водоснабдяването на населените места от област Хасково (и област Пловдив) е необходимо изготвянето на прединвестиционни проучвания с детайлни анализи по отнопение прогнозите за потребление, развитие на населените места, технически решения, включително варианти, остойностяване на всички дейности, екологични аспекти, климатична устойчивост и технико-инкономическа оценка на варианти. След наличието на детайлен ПИП би могло да се вземе обосновано решение относно целесъобразността на проекта.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 3 бр. приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 63,5 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен, под номер 47, включваща 10 общини – Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово.

Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен изцяло съвпада с административно-териториалния обхват на област Шумен с площ 3,39 хил.кв.км.

Обхванати са всичките 151 селища на територията на Шуменска област, в т.ч. и 8 града.

Обособената територия на област Шумен за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи е разделена на 4 експлоатационни района, обхващащи населените места, както следва: Експлоатационен район Шумен;  Експлоатационен район Нови пазар; Експлоатационен район Изгрев; Експлоатационен район Велики Преслав - обхваща населените места от общините Велики Преслав, Смядово и Върбица.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 149 350 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 100 795 |
| ПК1 | 100.00% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 6 030 013 |

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен експлоатира и поддържа:

- 243 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 155 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 193 резервоари (водоеми);

- 2 374 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 57 233 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- 1 брой пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ гр. Велики Преслав.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99.35% | 97.86% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98.95% | 97.81% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100.00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 2.668 | 3.356 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 35.66 | 25.65 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 83.67% | 78.04% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 77.91 | 77.31 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 29.76% | 84.34% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0.976 | 0.991 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.89% | 0.24% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 2.53% | 2.28% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 0.35 | 1.07 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 3.89% | 12.57% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 33.59% | 62.13% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00% | 100.00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00% | 100.00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност | 3 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 380 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 1 245 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 625 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 627 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа, обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (67% етернит) и физическите загуби на вода (69,8%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

25.1.1. Повърхностни - яз. Тича за питейно-битово водоснабдяване в обл. Шумен на гр. Шумен, с. Дибич, с. Белокопитово и с. П. Волов общ. Шумен, гр. Велики Преслав — ниски нива на запълване на язовира и минимално постъпващ приток — наличен обем 179 млн.  м3 при общ обем 311млн.м3;

25.1.2. Подземни – 242 6р. - 38 бр. сондажни кладенци, 46 бр. шахтови кладенци, 9 бр. дренажи, 149 бр. каптажи и естествени извори — от тях 44 бр. плитки водоизточника / каптажи и ШК/ с намален дебит поради продължително засушаване.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

#### Регистрирани намаления в дебитите

При увеличена консумация на вода в по-топлия сезон е възможно нарушено водоподаване във високите части на населени места или в цялото населено място;

#### Понижено запълване на обемите на язовирите за питейно-битово водоснабдяване

От м. януари 2024 г. поради минимално постъпващ приток в яз. Тича, чрез режимните графици за ползване на водите от комплексните и значими язовири, МОСВ редуцира заявките за ползване на вода за питейно-битови нужди от язовира.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

| № | Населено място | Община | Брой жители с режимно водоподаване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ловец | Върбица | 430 |
| 2 | с. Конево | Върбица | 334 |
| 3 | с. Черенча | Шумен | 539 |
| 4 | с. Лозево | Шумен | 373 |
| 5 | с. Черноглавци | Венец | 661 |
| 6 | с. Тимарево | Хитрино | 1192 |
| 7 | с. Върбак | Хитрино | 455 |
| 8 | с. Каменяк | Хитрино | 514 |
| 9 | с. Александрово | Смядово | 77 |
| 10 | с. Риш | Смядово | 642 |
| 11 | с. Веселиново | Смядово | 631 |
| 12 | гр. Върбица | Върбица | 3834 |

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Александрово, Буйновица, Бяла река, Венец, Веселиново, Вехтово, Върбак, Друмево, Златар, Иваново, Изгрев, Каменяк, Кладенец, Климент, Конево, Ловец, Наум, Нова бяла река, Осеновец, Риш, Салманово, Сечище, Станянци, Тимарево, Тушовица, Тъкач, Църквица, Черни връх, Черноглавци, Чернооково

Засегнати градове: гр. Върбица

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Златар, Иваново, Избул, Конево, Кьолман, Маломир, Менгишево, Осмар, Сечище, Църквица, Черноглавци

Засегнати градове: гр. Върбица

### Мерки за разрешаване на проблемите

Мероприятия за намаляване на загуби:

активен контрол на течове, своевременно отстраняване на течове;

зониране на населеното място за равномерно разпределяне на наличните водни обеми;

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа;

проучване на възможности за увеличаване на водните количества.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 3 приоритетни обекта за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 31,3 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

Населението ползващо водоснабдителни услуги предоставени от ВиК оператора е 105 429 жители или 100%. Общо броят на населените места в областта са 109 селища и 1 селищно образувание или общо 110 бр. Територията, която обслужва дружеството обхваща общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 333 кв.км.

### Доставка на питейна вода

| Година | 2024 |
| --- | --- |
| Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора | 105 429 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | 79 200 |
| ПК1 | 100.00% |
| Продадена фактурирана вода (m³/год) | 4 568 900 |

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол експлоатира и поддържа:

- 211 бр. водоизточници (основни и резервни);

- 165 водоснабдителни помпени станции (ВСП);

- 116 резервоари (водоеми);

- 1 794 км обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.

- 47 726 бр. изградени сградни водопроводни отклонения;

- Дружеството не експлоатира ПСПВ.

### Показатели за качество и ефективност на услугите

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Отчет 2024 | Прогноза 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 100.00% | 100.00% |
| 2 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 96.78% | 98.40% |
| 3 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100.00% |
| 4 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 3.399 | 3.409 |
| 5 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 16.76 | 11.91 |
| 6 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 70.60% | 61.00% |
| 7 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 169.59 | 142.32 |
| 8 | ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 22.81% | 51.75% |
| 9 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0.778 | 0.569 |
| 10 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.17% | 0.89% |
| 11 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 2.01% | 2.07% |
| 12 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.28 | 1.09 |
| 13 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 12.66% | 14.12% |
| 14 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 74.58% | 82.90% |
| 15 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 91.53% | 100.00% |
| 16 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00% | 100.00% |

### Изпълнение на инвестиционна програма

| Реализирани инвестиции | Обща стойност за 2024, хил. лв. |
| --- | --- |
| Нерегулирана дейност |  |
| Инвестиции за регулирана дейност в Собствени активи: | 231 |
| Инвестиции за регулирана дейност в Публични активи: | 877 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност: | 1 108 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 108 |

### Анализ и състояние на водоснабдителните системи, които се стопанисват от ВиК оператора

С оглед значителната дължина на водоснабдителната мрежа (1784 км), обслужвана от ВиК оператора, нейната възраст, материали на изграждане (63% етернит) и физическите загуби на вода (59%), същата следва да се категоризира като неефективна и таргетирано да се работи за реконструкция и подмяна на всички амортизирани трасета.

### Актуално състояние на водоизточниците – основни и резервни

Водоснабдяването на всички населени места, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, става от подземни водоизточници.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

През лятото, при липса на валежи, водните количества от всички водоизточници намаляват с оглед предимно повърхностното им подхранване, а някои каптирани извори пресъхват напълно.

### Населени места, в които е въвеждан режим в периода 2023-2025 г.

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2023 г.

Населените места, където е въвеждан режим на водоползване през 2023 г., са:

| Населено място |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Ямбол |  |  | Дата на справката: 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Община | Село | Обслужвано население (бр.) по постоянен адрес | Население с режимно водоснабдяване (бр.) | Очакван период за действие на режима | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима |
| 1 | Елхово | с. Бояново | 576 | 576 | до възстановяване дебита на водоизточника | заповед | намален дебит на водоизточника |
| 2 | Елхово | с. Стройно | 17 | 17 | до възстановяване дебита на водоизточника | заповед | намален дебит на водоизточника |
| 3 | Елхово | с. Раздел | 161 | 161 | до възстановяване дебита на водоизточника | уведомление | намален дебит на водоизточника |

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2024 г.

Засегнати села: Александрово, Бояново, Голям Дервен, Джинот, Иречеково, Камен връх, Поляна, Раздел , Бояново , Стройно , Раздел , Стройно

#### Населени места в които е въвеждан режим през 2025 г.

Засегнати села: Александрово, Вълчи дол, Голям Дервен, Горска Поляна, Кирилово, Раздел

### Мерки за разрешаване на проблемите

Дружеството залага на активно търсене и отстраняване на аварии, както и реконструкция на участъци от довеждащите водопроводи и вътрешната водоснабдителна мрежа с концентрация на аварии. При комбинация на неефективност на системите и трайно намаление дебитите на водоизточниците трябва да се работи за въвеждане в експлотация на резервни/ допълнителни водоизточници.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 9 бр. приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 6 млн. лв.

## „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

### Водоизточници - основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново не е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Дружеството осъществява техническата експлоатация на язовир „Йовковци“, като експлоатира общо 392 бр. водоизточници, от които 1 повърхностен – язовир „Йовковци“ и 391 бр. подземни водоизточници – основни и резервни.

Най-много водоизточници с регистрирани намаления на дебитите са на територията на Община Павликени, като са засегнати следните населени места:

- с. Бутово, с. Върбовка, с. Димча, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Недан, с. Патреш и с. Долна Липница.

Основната причина са продължителните засушавания и липса на мощна снежна покривка, акумулираща големи водни обеми, които в последствие чрез натаяване да подхранват водоносните пластове на подземните водоизточници и не на последно място спирането на водоподаването от язовир „Александър Стамболийски” по напоителни канали, стопанисвани и експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД - клон Среден Дунав.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

- регистрирани намаления в дебитите;

- понижено запълване на обемите на язовирите за питейно-битово водоснабдяване;

### Населени места, в които е въвеждан режим през 2023 г.

| № | Населено място | Община | Брой население по постоянен адрес (ГРАО) | Брой потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Никюп | Велико Търново | 226 | 417 |  |
| 2. | с. Ресен | Велико Търново | 1 716 | 1161 |  |
| 3 | С. Драганово | Горна Оряховица | 2846 | 1364 |  |
| 4 | с. Стрелец | Горна Оряховица | 251 | 417 |  |
| 5. | с. Бутово | Община Павликени | 676 | 540 |  |
| 6 | с. Върбовка | Община Павликени | 1556 | 685 |  |
| 7 | с. Димча | Община Павликени | 281 | 354 |  |
| 8. | с. Карайсен | Община Павликени | 758 | 908 |  |
| 9. | с. Лесичери | Община Павликени | 334 | 502 |  |
| 10. | с. Недан | Община Павликени | 1 290 | 732 |  |
| 11. | с. Патреш | Община Павликени | 310 | 515 |  |
| 12. | с. Долна Липница | Община Павликени | 474 | 745 |  |
| 13. | с. Бяла река | Община Сухиндол | 185 | 268 |  |
| 14. | с. Буйновци | Община Елена | 38 | 122 |
| 15. | с. Костел | Община Елена | 133 | 154 |
| 16. | с. Майско | Община Елена | 428 | 259 |
| 17. | с. Средни колиби | Община Елена | 19 | 110 |
| 18. | с. Раювци | Община Елена | 9 | 66 |
| 19. | с. Александрово | Община Свищов | 161 | 180 |
| 20. | с. Горна Студена | Община Свищов | 304 | 558 |
| 21. | с. Овча могила | Община Свищов | 1243 | 1025 |
| 22. | с. Хаджидимитрово | Община Свищов | 544 | 657 |
|  | ОБЩО |  | 15 782 | 11 739 |

### Дългосрочни мерки

Предвид прогресиращите глобални изменения на климата през последните години, водещи до продължителни засушавания и целогодишен недостиг на вода за питейно-битови нужди за населените места от Община Павликени, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново счита като единствен алтернативен вариант за трайно разрешаване на проблема в дългосрочен план директното използване на язовир „Александър Стамболийски” за питейно-битово водоснабдяване.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 6 бр. приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 192,5 млн. лв, както следва:

Подмяна на външни водопроводи водопроводи – за Деривация Велико Търново, Деривация Горна Оряховица, Деривация Дряново, Бадевски водопровод (довеждащ водопровод гр. Елена) - общата стойност на предвидените инвестиции е 130 250 915,87 лв. без ДДС, с цел подмяна на около 54 км довеждащи водопроводи. Очакваният ефект е намаляване на използваните водни количества от язовир Йовковци с 410 л/с.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – за гр. Велико Търново и гр. Горна Оряховица – общата стойност на предвидените инвестиции е 62 264 684,40 лв. без ДДС, с цел подмяна на около 48 км водопроводна мрежа. Очакваният ефект е намаляване на използваните водни количества от язовир Йовковци с 120 л/с.

## „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе

### Водоизточници - основни и резервни

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − гр. Русе не е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − гр. Русе експлоатира 220 бр. водоизточници с измерен средногодишен дебит 3865 л/сек. Най голям дял от общото водно количество се формира от шахтовите кладенци: най-вече тип „Раней“, който възлиза на 1919.8 л/сек и представлява 49.7 % от общия разполагаем воден ресурс. Дебитът на тръбните кладенци е 1071.6 л/сек или 27.7 % и на дренажите и каптажите - 873.3 л/сек. т.е. 22.6 %.

### Потенциално възможни проблеми с водоизточниците

Засушаването през последните няколко години се отрази чувствително върху дебита на водоизточниците. Наблюдава се трайна тенденция по отношение намаляването на дебита на водоизточниците във времето. Средногодишният дебит за последните пет години е намалял от 4287 л/сек на 3875 л/сек, което прави 9,6 %. Въпреки достатъчния наличен разполагаем воден ресурс териториалното му разпределение е неравномерно. Чувствително намаляване на дебита се наблюдава при плитко разположените водоизточници – шахтови кладенци, дренажи и каптажи. При тях намалението достига между 15 и 20 %. През летните месеци някои от дренажите и каптажите пресъхват.

Потенциален риск за въвеждане на режим съществува за селата Босилковци, Копривец и Дряновец (община Бяла) и с. Брестовица (община Борово).

### Мерки за разрешаване на проблемите

За с. Брестовица: През 2023 г. е изградена технологична връзка за алтернативно подаване на вода от ПС − Волово, която се отваря при недостиг от собствения водоизточник.

Същата година е извършено проучване за изграждане на нов водоизточник – тръбен кладенец. След направеното проучване от изпълнителя и представения от него доклад се препоръчва изграждане на тръбен кладенец в СОЗ на НР-Брестовица. Предстои възлагане проектирането на нов водоизточник.

Паралелно с тези мероприятия дружеството съдейства на община Борово за включване на проект за реконструкция на 6400 м водопроводна мрежа на селото в Инвестиционната програма за общински обекти към Закона за държавния бюджет.

За с. Босилковци: Поради значителното намаляване на дебита на водоизточниците и високия процент загуби на вода населеното място беше изправено пред въвеждане на  режимно водоснабдяване. Изграденото алтернативно водоснабдяване от ПС − Пейчиново допринасяше за покриване на потреблението на вода в почивните и празнични дни.

От същия екип, както и за с. Брестовица, беше извършено проучване за изграждане на нов водоизточник – тръбен кладенец. След направеното проучване не беше установено подходящо място с наличие на подземни водни залежи.

За намаляване загубите на вода през 2022 г. и 2023 г. са подменени 1020 м от вътрешната водопроводна мрежа на селото и външен водопровод с дължина 300 м. от технологичната връзка с ПС − Пейчиново.

Обособени са три водомерни зони, оборудвани с логери и водомери за дистанционен мониторинг, и въведени в система за управление и анализ на водоразпределението.

Паралелно с тези мероприятия специалисти от дружеството са изготвили инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на населеното място с дължина 3 400 м, с който община Бяла кандидатства за финансиране по Инвестиционната програма за общински обекти към Закона за държавния бюджет.

За селата Копривец и Дряновец: За повишаване надеждността на водоснабдяването на с. Копривец е подменен напорният водопровод от ПС − Копривец до НР − Копривец и хранителният водопровод до с. Копривец с диаметър Ф250 мм и дължина 1700 м.

Изготвен е инвестиционен проект за изграждане на технологична връзка за алтернативно водоснабдяване на с. Дряновец от ПС − Копривец с дължина 3400 м, който е предоставен на Община Бяла за търсене на финансиране. Частта от този проект с дължина 1300 м към настоящия момент се изпълнява от дружеството ни със собствени средства.

### Приоритетни проекти

Към момента дружеството е идентифицирало 20 бр. приоритетни обекти за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на обща стойност 123 893 900.00 лв, както следва:

Реконструкция и изграждане на нови довеждащи водопроводи – 14 бр. проекти за 113 545 900.00 лв.

Изграждане на нови водоизточници (тръбни кладенци) за с. Брестовица, с. Черешево, с. Юделник – 3 бр. проекти за 429 000.00 лв.

Изграждане на нова ПСПВ за денитрификация при ПС Божичен – 1 950 000.00 лв.

Изграждането на нов НР за гр. Русе - 7 800 000.00 лв.

Изграждаен на нова ПС за с. Полско Косово при гара Бяла - 169 000.00 лв.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прегледът на състоянието на водоснабдителната инфраструктура на 26-те ВиК оператора ясно показва, че водопроводните мрежи в България са стари и амортизирани, като се забелязва трайно изоставане в темпа на обновяването и модернизацията им.

Дъщерните дружества на „Български ВиК холдинг“ ЕАД експлоатират общо 62 хил. km водопроводна мрежа, от които 41 хил. km са разпределителна мрежа и 21 хил. km – довеждащи водопроводи. Ако погледнем структурата на материалите, от които са изградени водопроводите, най-голям относителен дял имат етернитовите водопроводи или общо - 39 007.48 km (63.82% ), следвани от полиетиленовите 11 427.70 km (16.94%), стоманени - 8 383.31 km (14.12%), чугунени - 825.42 km (1.24%), поцинковани – 786.82 km, PVC - 276.02 km (0.53%), бетон – 123.2 km (0.15%), стъклопласт – 18.33 km (0.02%) други материали - 682.25 km (0.97%), няма данни за материал - 658.66 km (0.59%).

Водопроводните мрежи, поддържани от дружествата са в лошо експлоатационно състояние, изградени главно от етернитови тръби (близо 64%), които са надхвърлили полезния си експлоатационен живот. Проблемите на етернита са основно в здравината на материала и начина на свързване – муфени връзки с оловни уплътнения. С времето тръбите са загубили якост и лесно аварират („гърмят“), а оловните упътнения са се износили и може да се твърди, че на всяка муфа, т.е. на всеки 3 метра по етернитовите трасета има течове (т. нар. фонови загуби). Единственият начин за отстраняване на тези загуби и предотвратяване честите аварии е чрез подмяна на тръбопроводите.

Както се вижда от анализа на материалите, не малък е и процентът на стоманените водопроводи – 14%. Тези водопроводи обикновено са по-надеждни от азбестовите, но положени в почвата без защита лесно корозират. С времето стените на тръбите изтъняват и е възможно да се образуват малки отвори, през които години наред на изтичат количества вода преди аварията да избие на повърхността. Подмяната на стоманените водопроводи на възраст над 20 години е задължителна.

Представените цифри са основната причина за:

- високото ниво на ПК 4б - общи загуби на вода - възлизащи на средно 64.37%, от които делът на физическите загуби е средно 52.66%;

- големия брой на авариите за 2024 г., който средно е 93.43 броя на 100 км мрежа на година за дъщерните дружества на Холдинга.

Общата дължината на реконструираната/новоизградена водопроводна мрежа от ВиК операторите по инвестиционните им програми го години е: за 2022 г. – 355.23 km, за 2023 г. – 373.35 km, а за 2024 г. – 592 km. Това са едва 2.81%, което ясно показва, че темпът на подмяна на съществуващата мрежа не е достатъчен.

Съгласно годишните отчети за изпълнение на бизнес плана за развитие на дейността за 2024 г. за 26-те дъщерни ВиК оператори общите загуби на вода (Q6) са средно 61.61% , а реалните загуби (Q7) средно са 53.58% и са показател за физическото състояние на водоснабдителните системи. Съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методика/ Методиката) НАРЕДБА № 1 от 5 май 2006 г. на МРРБ и по-конкретно чл. 8, ал. 1, т. 3 високо ниво на общи загуби на вода е това над 50% от подаденото количество вода във водоснабдителната система (Q4).

Търговските загуби (Q8) средно за дъщерните дружества на холдинга са определени на 8.03%, което както беше посочено в предходни текстове отговаря на Методиката (до 10% от Q4), но не може да се счита за абсолютно достоверно с оглед незадоволителното състояние на водомерното стопанство и липсата на задълбочени анализи относно размера на незаконното потребление на вода.

В контекста на всичко казано до тук, въпреки усилията които се полагат от ВиК операторите, въпреки инвестициите, които успяват да реализират те през приходите от предоставяните ВиК услуги, въпреки финансирането по национални и европейски програми, подпомагането от „Български ВиК холдинг“ ЕАД и др. - темпът на развитие и подобрение на ВиК инфраструктурата изостава спрямо темпа на амортизацията ѝ. Необходимо е да се търсят допълнителни източници на финансиране и да се приоритизират целите по управление и развитие на отрасъл ВиК. Важно условие за успех обаче е всички отговорни страни да припознаят задълженията, които имат като публични собственици и реципрочно на експлоатиращите дружества да полагат необходимата грижа чрез инвестиции във ВиК инфраструктурата като такава от национално значение.

# ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИТЕ

Във връзка с констатираните проблеми с непрекъснатостта на водоснабдяването на територията на страната, обслужвана от ВиК оператори в структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, е идентифицирана необходимост от планиране и предприемане на неотложни мерки за гарантиране непрекъснатост на питейно-битовото водоснабдяване.

Предвид компетентностите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, беше изисквана  информация от всички ВиК оператори в структурата на Холдинга за конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с непрекъснатостта на водоподаването на територията, обслужвана от съответния ВиК оператор.

С цел по-ефективно използване на наличните запаси от вода и предотвратяване на режим,  обобщено са предприети следните мерки от ВиК операторите:

- Краткосрочни мерки

- реконструкция на участъци от водоснабдителните системи с концентрация на аварии/ търсене на скрити течове и аварии;

- реконструкция на участъци от водоснабдителните системи с високо ново на физическите загуби (започва се от най-амортизираните);

- реконструкция на ключови съоръжения по мрежите, нуждаещи се от ремонт (черпателни резервоари, напорни резервоари, помпени станции и т.н.);

- подмяна на аварирали арматури (течащи кранове, пожарни хидранти, неработещи поплавък-вентили и т.н.);

- изключване на дублиращи амортизирани участъци, които генерират високи загуби на вода;

- работа по разкриване на незаконни присъединявания към водопроводната мрежа, нерегламентирано ползване и т.н.;

- детайлен анализ на подадената и инкасираната вода.

Основен критерий за избор на участъците от мрежите и съоръженията, които да бъдат заложени в плановите програми на дружествата, освен тяхното техническо и експлоатационно състояние е и броят на засегнатите потребители.

- Дългосрочни мерки

При установена тенденцията за трайно засушаване - постоянен (целогодишен) недостиг на количества вода от водоизточник, потенциалните възможности се свеждат само до две:

- търсене на нов водоизточник;

- водоснабдяване от друга водоснабдителна система, която може да осигури необходимите количества.

Сериозни ангажименти пред ВиК операторите са:

- Приоритизиране на участъците с изтекъл експлоатационен срок, с висок брой аварии и с лоши функционални параметри и подмяна на такива активи.

- Постоянен контрол за скрити течове и рехабилитация и реконструкция на мрежите и съоръженията.

Така съставеният набор от мерки и действия за подобряване състоянието на съществуващата водоснабдителна инфраструктура и в частност за справяне с безводието, за гарантиране на водоподаването към потребителите следва да намери място в план-стратегия за поетапно цялостно реконструиране на водопроводните системи.

В заключение бихме искали отново да обобщим ключови изводи (произтичащи от този и предходно изготвени документи и анализи за дейността на операторите, дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД) и да очертаем необходимите стъпки напред:

- Належаща необходимост от системни инвестиции: Всички планиращи и стратегически документи (РГП, РПИП, Стратегия за ВиК и т.н.) за отрасъл ВиК показват, че въпреки непрекъснатите усилия на ВиК дружествата, състоянието на значителна част от водоснабдителната и канализационна мрежа в страната е критично. Отчетените загуби на вода по мрежите са значителни, което пряко корелира с високата степен на амортизация и ниската ефективност на съществуващите системи. Това не само води до загуба на финансов ресурс (неефективно управление) за операторите, но и застрашава устойчивостта на водоснабдяването, особено в периоди на засушаване. Ясно е, че без мащабни и постоянни капиталови инвестиции за реконструкция, модернизация и изграждане на нова инфраструктура, дългосрочното решаване на проблемите е невъзможно. Тези инвестиции трябва да обхващат не само линейните мрежи, но и водоизточниците, пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води (особено в контекста на Директива 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека и Директива (ЕС) 2024/3019 за пречистването на градските отпадъчни води), помпени станции и други критични компоненти.

- Недостатъчност на собствените приходи на ВиК операторите: Един от най-сериозните изводи е, че приходите от предоставяните ВиК услуги са недостатъчни за осигуряване на необходимите финансови средства за пълноценна реализация на необходимите мерки в пълен обем. Това подчертава системния проблем, че сегашният модел на ценообразуване и финансиране не позволява на ВиК операторите да генерират достатъчен ресурс за самофинансиране на необходимите инвестиции. Този дефицит налага постоянно търсене на алтернативни източници на финансиране, като европейски фондове, държавни субсидии и програми (като програмата за финансиране на общински проекти през бюджета), заеми и други.

- Необходимост от комплексен подход и междуинституционално сътрудничество: Успешното справяне с проблемите отрасъл ВиК изисква широкообхватна и координирана активност между всички заинтересовани страни. Не веднъж е идентифицирана необходимостта от съгласувани и навременни действия от страна на:

- ВиК операторите: За ефективно управление на мрежите, намаляване на загубите и планиране на инвестиции.

- Общините: За припознаване на техните задължения като собственици за развитие на ВиК инфраструктурата, навременно провеждане на устройствени и екологични процедури, съдействие при издаване на разрешителни, контрол на потреблението и местни инициативи.

- Компетентните институции (МРРБ, МОСВ, МЗХ и др.): За разработване на адекватна нормативна база, осигуряване на финансиране и осъществяване на институционален контрол. Следва да се обърне специално внимание на работата на Басейновите дирекции (издаване/ преиздаване в законово установения  срок на разрешителни за водовземане, учредяване на санитарно-охранителни зони, издаване на разрешителни за заустване, упражняване на контрол и т.н.) в контекста на предоставяне на ВиК услуги и изпълнение на основната дейност на ВиК операторите.

- Потребителите: Чрез повишаване на съзнанието за отговорно ползване на ресурса вода и опазване на околната среда.

- Ключовата роля на промяна в потребителското поведение и национална кампания: Разумното използване на водоснабдителната услуга от страна на потребителите е невъзможно за постигане без адекватни мерки. Това включва не само въвеждането на по-мотивираща ценова структура (каквато нова структура на цените на ВиК услугите, състояща се от два компонента - 1. цена за достъп до услугите, които ползва съответният потребител - по видове доставка на вода, отвеждане и пречистване и 2. цена на куб. м. на услугите, които ползва съответният потребител - по видове доставка на вода, отвеждане и пречистване, е предложена), но и стартирането на мащабна национална кампания за привличане на съдействащи субекти. Тази кампания може да бъде насочена към повишаване на екологичната култура и разбирането за ценността на водния ресурс, стимулиране на енергоспестяващи навици и участие в инициативи за опазване на водата. Само чрез промяна в манталитета и поведението на обществото може да се постигне устойчивост.

- Адаптация към климатичните промени като дългосрочна цел: Представените мерки са насочени към справяне с текущите предизвикателства, но е от изключителна важност да се мисли в дългосрочен план за адаптиране към климатичните промени. Това включва не само намаляване на загубите и ефективно управление на съществуващите ресурси, но и проучване на нови водоизточници, изграждане на язовири (където е целесъобразно), внедряване на модерни технологии за пречистване и рециклиране/ повторно използване на вода, както и разработване на планове за управление на водните басейни (и/или изпълнение на разработените такива), които да отчитат изменението на хидроложки условия.

В заключение, считаме че успешното преодоляване на предизвикателства в отрасъл ВиК изисква неотложни, координирани и финансово подкрепени действия на всички нива. Без реализиране на стратегически инвестиции, ефективно управление и промяна в общественото съзнание на всички нива, рискът от водни кризи ще продължи да нараства, застрашавайки както битовите потребители, така и ключови сектори като земеделие и енергетика. Надяваме се, че този доклад ще послужи като отправна точка за вземане на решителни политически и управленски мерки.

# ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИТЕ

Стратегическите цели за осигуряване на устойчиво водоснабдяване са дефинирани в регионалните генерални планове (РГП) и регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), където са извършени проучвания на актуалното състояние на ВиК инфраструктурата и е направена пълна техническа, икономическа и екологична оценка на необходимостта от реконструкция и разширение на съществуващата водоснабдителна инфраструктура. На база на извършения анализ са предложени за изпълнение технико-икономически най-изгодните стратегически варианти.

Конкретни мерки за осигуряване на водни ресурси за водоснабдяване на населението и за действия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план от страна на ВиК операторите са планирани в разработените Регионални генерални планове за съответната обособена територия (обикновено съвпада с териториалния обхват на областта) и детайлно разписани за агломерации над 10 000 е.ж. в регионалните прединвестиционни проучвания.

Мерките за  агломерации над 10 000 е.ж. се изпълняват и към настоящия момент с финансиране от ПОС 2021 – 2027 г. Мерките се свеждат приоритетно до намаляване на загубите чрез подмяна на тръбната мрежа и съоръжения и въвеждане на система за контрол и управление за предотвратяване на преливане, аварии, кражби; подобряване на енергийната ефективност на системите; почистване и възстановяване на водовземни съоръжения и учредяване на санитарно – охранителни зони; изграждане и включване на нови водоизточници в системите; ограничаване на използването на водоизточници за питейно – битово водоснабдяване за други цели; извършване на прединвестиционни и хидрогеоложки проучвания за оптимизиране на системите.

Тъй като с финансиране от ПОС 2021 – 2027 г. се изпълняват мерките за агломерации над 10 000 е.ж., основен проблем за реализиране на мерките за агломерации под 10 000 е.ж. е необходимостта от осигуряване на финансиране, което надхвърля наличния финансов ресурс през приходите от предоставяните ВиК услуги от операторите, както и възможността за инвестиране от публичните собственици (общини и държава).

Следва да се има предвид, че ВиК операторите могат да възлагат изпълнението на ВиК системи и съоръжения, само ако това им е изрично възложено с договора със съответната асоциацията по ВиК.

В тази връзка ВиК операторите изготвят подробна инвестиционна програма (в съответствие с одобрения бизнес план на дружеството), съдържаща информация за изпълнените и планирани инвестиции всяка година, която е съобразена с нуждите на общините - членове на Асоциацията по ВиК. Същата се предоставя за одобрение в срок до 30 април всяка година на публичните собственици на активите - Асоциацията по ВиК, като съответната АВиК следва да приеме или отхвърли мотивирано програмата на дружеството.

Предвид факта, че програмата се съобразява и с финансовия и технически ресурс на дружествата, е невъзможно да се извършат реконструкции във всички населени места, обслужвани от оператора в рамките на календарната година и/или регулаторния период. С приоритет в програмите на дружествата обикновено се включват участъци от водопроводните мрежи с висока концентрация на аварии и/или такива с висок процент физически загуби, както и такива за които има техническа документация, проведени устройствени процедури, учредени сервитути.

Приоритетно се търсят алтернативни мерки, които са най-бързо осъществими и икономически целесъобразни с цел осигуряване на по-устойчиво и надеждно водоснабдяване в кратки срокове, без да се натоварва допълнително цената на услугата за потребителите.

В тази връзка, с настоящото желая да Ви запозная с идентифицираните от ВиК операторите приоритетни проекти за осигуряване на устойчиво питейно водоснабдяване в засегнатите територии и населени места, за които ВиК опероторите нямат финансовата възможност да реализират в рамките на инвестицинните си програми или с финансиране по линия на оперативните програми (не отговарят на условията за финансиране).

| № | Дружество | Прогнозна стойност, лв. /посочено необходимо финансиране от ВиКО/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград | 15 421 589,78 |
| 2 | „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас | 400 800 000,00 |
| 3 | „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД | 52 100 000,00 |
| 4 | „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД | 28 533 911,00 |
| 5 | „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца | 55 490 000,00 |
| 6 | „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово | 110 482 595,37 |
| 7 | „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД* | 66 142 169,50 |
| 8 | „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих | 6 950 702,23 |
| 9 | „ВиК“ ООД, гр. Кърджали* | 40 721 584,94 |
| 10 | „Кюстендилска вода“ ЕООД** | 133 833 299 |
| 11 | „ВиК“ АД, гр. Ловеч | 321 876 855,00 |
| 12 | „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана | 38 663 000,00 |
| 13 | „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик** | 294 630 283,68 |
| 14 | „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник* | 40 030 439 |
| 15 | „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Плевен | 182 592 193,08 |
| 16 | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив | 325 014 002,00 |
| 17 | „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград | 185 249 000,00 |
| 18 | „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Силистра* | 45 961 972 |
| 19 | „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД | 49 820 520,00 |
| 20 | „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян | 227 195 530,00 |
| 21 | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София | 373 311 887 |
| 22 | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора | 107 700 000,00 |
| 23 | „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище | 188 340 759 лв. |
| 24 | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково | 63 320 473,16 |
| 25 | „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД | 31 251 000,00 |
| 26 | „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол | 5 993 600,00 |
| 27 | "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе | 123 893 900,00 |
| 28 | "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново | 192 515 600,27 |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ | 3 707 836 866,01 |

Заб. * остойноствяне на база РПИП; ** остойноствяне на база РГП

Посочената стойност е форминара на база експертната оценка на 21 броя ВиК дружества за реализрането на близо 290 проекта на територията, обслужвана от тях. За 7 от ВиК операторите - „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Плевен, са представени мерки за реализиране, заложени в РПИП или РГП за съответната територия, като същите са остойностени на база прогнознотите стойности в цитираните доклади (към момента на изготвяне, което означава, че стойностите посочени в горната таблица са индикативни и следва да се преобразуват от постоянни към съответната дата в текущи – към момента на изпълнение на конкретните проекти/ СМР).

С оглед пълнотата и практическата приложимост на данните, подробна информация за всички проекти, включваща наименование на проектите, обхвата, прогнозна стойност, етап на изпълнение към настоящия момент и очакван резултат от реализирането, е представена в приложение към настоящия доклад. Информацията и данните за проектите може да търпят промени с цел допълнения и прецизиране.

# ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ НА МРРБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Предвид че все по-осезателно се усещат промените в климата, изразяващи се в по-дълги периоди на засушаване и пресъхване на водоизточниците, с което проблемите с водоснабдяването обхващат все повече райони на страната и засегнатото от въведените режими на водоснабдяване население се увеличава, за справяне с безводието в най-засегнатите територии на страната, в прогнозния бюджет за периода 2025-2028 г. МРРБ предложи за финансиране на водоснабдителни обекти, с които да се подобри водоснабдяването на населените места. Част от тях са включени в Списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025-2028 г. към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ЗДБРБ за 2025 г.), а други ще бъдат предложени за финансиране в рамките на бюджетната процедура за периода 2026-2028 г., както следва:

- Язовир „Черни Осъм“

Водоснабдителна система (ВС) Черни Осъм водоснабдява населени места на територията на областите Ловеч и Плевен, обслужвани съответно от „ВиК“ АД, Ловеч, „ВиК Стенето“ ЕООД, Троян и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен. Системата включва водовземане „Стенето“ и две речни водохващания (на реките Краевица и Черни Осъм), разположени в район, наречен „Смесите“, около 70 км довеждащи водопроводи и хлориращо съоръжение. Най-сериозният проблем с качеството и недостига на вода е свързан с недостатъчния капацитет на водоизточниците във водоснабдителната система. Капацитетът на ВС Черни Осъм се променя от 900 - 1000 л/с при нормални климатични условия до 260-300 л/с през сезоните на засушавания. Обикновено половината от това водно количество отива за водоснабдяване на населени места в област Плевен, а останалата половина за водоснабдяване на населени места в област Ловеч. През сухите сезони с продължителност от 3 до 6 месеца капацитетът е недостатъчен за водоснабдяване на почти 200 000 жители и търговски дейности в посочените територии.

Изграждането на язовир ”Черни Осъм”, като основен водоизточник на питейна вода на градовете Ловеч, Плевен, Троян и 28 села е определен за най-значима и основна инвестиция за решение на проблемите с водоснабдяването на повече от 200 000 жители в Западния регион на страната. Идеята възниква още в периода 1950-1960 година. Строителството на язовир „Черни Осъм“ започва през 1986 г. През 1990 г. строителството е спряно поради опасения за околната среда и не е подновено. Изграждането на ПСПВ е прекратено през 1994 г. През 1995 г. шахтата разположена на довеждащия водопровод е реконструирана с цел свързването й към бъдещата пречиствателна станция.

За подобряване на водоснабдяването на населени места от област Плевен и област Ловеч,  в  приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г., в Приложение 2, Раздел II към чл. 110, ал. 2 „Списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025 – 2028 г.“ под № 135 е включен проект № NP-25.003-0077 с предмет „Водоснабдителна система „Черни Осъм“ - проектиране и строителство: Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ – 2 бр.“, с индикативен размер на капиталовите разходи за 2025 г. в размер на 1 300 000 лв.

За стратиране на обществената поръчка МРРБ проведе пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Прединвестиционни проучвания (ПИП) за язовир „Черни Осъм" на река Черни Осъм, област Ловеч“ и на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на ПУП за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ (Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ – 2 бр.)“.

Обществена поръчка с предмет „Прединвестиционни проучвания (ПИП) за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ е публикувана на Профила на купувача на МРРБ в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП на 04.09.2025 г., като срокът за подаване на оферти от потенциалните участници изтича на 06.10.2025 г.

Предстои обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за „Изготвяне на ПУП за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ (Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ – 2 бр.“ до края на м. септември 2025 г.

След разработване на ПИП ще стартира обществена поръчка по реда на чл.114 от ЗОП за изготвяне на инвестиционен проект.

Дейностите, свързани с разработването на ПИП и инвестиционен проект са включени в Програмата за управление на Република България за периода 2025-2029 г.

- Язовир „Кюстендил“

В периода 1973 – 1977 г. за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на град Кюстендил и прилежащите населени места от община Кюстендил и община Невестино е проектирана водоснабдителна система с водоизточник язовир „Кюстендил”. Системата включва изграждането както на язовир Кюстендил с прилежащите му съоръжения, така и на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) и водопроводи до населените места. Строителството е стартирало през 1978 г., като в периода 1986–1992 г. работният проект е актуализиран поради промени в нормативната уредба. Системата е оразмерена за водоснабдяване на населението и индустрията в района към онзи момент. През 2001 г. строителните дейности на обекта са спрени поради липса на средства, като степента на изграденост на язовира и съоръженията е около 50%.

Във връзка с установяване на актуалното състояние на язовир „Кюстендил“ и на основание чл.64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, със Заповед № ОА-РД-14-125/02.12.2022 г. на областния управител на област Кюстендил е назначена междуведомствена комисия с участието на представители на Областната администрация на област Кюстендил, МРРБ, Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция „Западно-беломорски район“, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Кюстендил (РДНСК – Кюстендил) и община Кюстендил. В изпълнение на заповедта, от участниците в комисията е извършен теренен обход и оглед на частично изградена язовирна стена и съоръженията към нея, находящи се в землища на с. Богослов и с. Слокощица, община Кюстендил. Извършена е документална проверка за установяване на статута на изпълненото строителство, приети са заключения и препоръки, и са набелязани мерки за изпълнение от компетентните ведомства.

В протокола от работата на комисията е посочено, че МРРБ следва да възложи обследване на изпълненото строителство, а община Кюстендил съвместно с Областна администрация на област Кюстендил следва да възложат проучване, с което да се установи необходимостта от почистване на речното корито, преди отбивния тунел и възлагане на неговото почистване, ако това се налага.

Във връзка с предложението на МРРБ в рамките на бюджетната прогноза за периода 2025-2028 г. , в приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г., в Приложение 2, Раздел II към чл. 110, ал. 2 „Списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025 – 2028 г.“ под № 139 е включен проект № NP-25.003-0081 „Обследване на изпълненото строителство на изградена язовирна стена Кюстендил и съоръжения към нея, находящи се в землищата на с. Богослов и с. Слокощица, община Кюстендил“ с индикативен размер на капиталовите разходи по проекта през 2025 г. в размер на 150 000 лв.

За изпълнение на предвидените дейности МРРБ подготвя документация за стартиране на процедура по реда на чл. 114 от Закона за обществените поръчки за обследване на частично изградената язовирна стена и съоръженията към нея, с което да се оцени тяхното функционално техническо състояние, устойчивостта на язовирната стена, оценка на съответствието на съоръженията с действащата нормативна уредба, оценка на хидрологията на водосбора и др. Изпълнението на дейностите по обследването може да стартират след избран изпълнител и осигурено финансиране, като срокът за тяхното изпълнение е в рамките на 12 месеца, а общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката за този срок е 250 000 лв. без ДДС.

След приключване на обследването, в зависимост от резултата и данните от него, ще се определят мерки и следващи действия, свързани както с безопасността на изграденото съоръжение, така и с неговото доизграждане, включително актуализация на проектната документация за язовирната стена, пречиствателната станция за питейни води и съпътстващата инфраструктура; учредяване на санитарно – охранителна зона; подготовка на подробни устройствени планове за пречиствателната станция и линейната инфраструктура; провеждане на процедури, свързани с екологичното законодателство за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията.

Дейностите, свързани с обследването на яз. „Кюстендил” са включени в Програмата за управление на Република България за периода 2025-2029 г.

- Язовир „Бяла“

През 1979 г. стартират проекто-проучвателни работи за Хидровъзел „Бяла“ и в частност за язовир "Бяла". Язовирът е предназначен за водоснабдяване на гр. Севлиево и населени места от общината. Строителството на обекта започва през 1987 г. и е спряно през 1995 г. поради липса на средства. Направено е отчуждение на терените, временните пътища до кариерата, разкрита е кариерата и са изпълнени 270м от отбивния тунел, като степента на изграденост е оценена на 2%.

В средносрочната програма към регионалния генерален план (РГП)  за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и устойчивост на водоснабдителните услуги в община Севлиево е предвидено изграждането на язовир „Бяла“.

В тази връзка, както и поради идентифицираните проблеми с водоснабдяването поради намалени водни количества във водоизточниците в резултат на климатичните промени, особено през последните две години, за подобряване на водоснабдяването, осигуряване на непрекъснатост и устойчивост на ВиК услугите за населени места в общините Севлиево, Габрово и Дряново, в прогнозния бюджет на МРРБ за периода 2025-2028 г. са предложени конкретни дейности, включващи обследване, изготвяне на техническа документация и строителство на язовир "Бяла".

В приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г., в Приложение 2, Раздел II към чл. 110, ал. 2 „Списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025 – 2028 г.“ под № 136 е включен проект № NP-25.003-0078 „Подобряване на водоснабдяването на териториите на общините Севлиево, Габрово и Дряново: Язовир "Бяла" - обследване, изготвяне на техническа документация и строителство“ с индикативен размер на капиталовите разходи по проекта през 2025 г. в размер на 200 000 лв.

За да се премине към същинските дейности по изготвяне на проектна документация, е необходимо да се възложи изготвяне на прединвстиционни проучвания, включващи анализ и актуализация на наличните данни - водостопански изследвания, хидрогеоложки, хидроложки и геоложки проучвания, водопотребление, и др. Предстои стартиране на процедура по реда на чл. 114 от Закона за обществените поръчки за изготвяне на обследване (прединвестиционно проучване) с актуални данни и техническа документация преди да се стартира отново строитеството на язовир "Бяла".

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на сигурност и непрекъснатост на водоснабдяването на населени места в общините Севлиево, Габрово и Дряново и устойчивост на водоснабдителните услуги, които имат дългогодишни проблеми с водоснабдяването, поради намалени водни количества във водоизточниците, особено през летните месеци; повишаване качеството на живот на населението, укрепване на местната икономика, развитие на обслужващата сфера и подобряване развитието на туризма в района.

След приключване на обследването (прединвестиционното проучване), в зависимост от резултата и данните от него, ще се определят мерки и следващи действия, свързани с доизграждане, включително актуализация на проектната документация, за язовирната стена, пречиствателната станция за питейни води и съпътстващата инфраструктура; учредяване на санитарно – охранителна зона; подготовка на подробни устройствени планове за пречиствателната станция и линейната инфраструктура; провеждане на процедури, свързани с екологичното законодателство за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията.

Дейностите, свързани с обследването и изготвяне на техническа документация за яз. „Бяла” са включени в Програмата за управление на Република България за периода 2025-2029г.

- Язовир „Нейковци“

Яз. Нейковци и ПСПВ – язовирът е предназначен за питейно водоснабдяване основно на гр. Трявна, с възможност за водоснабдяване на населени места от община Трявна и община Дряново. Изграждането му е започнато през 1978 г., прекъсвано е няколко пъти и окончателно е спряно през 2001 г. поради липса на финансови средства. Язовирната стена и ПСПВ са частично изградени, преди спиране на строителството.

Към момента гр. Трявна, гр. Плачковци и прилежащите територии се водоснабдяват от ВС „Трявна“. Основните водоизточници на системата са речни водохващания, като през периоди на обилни валежи и снеготопене се повишава мътността. ВС „Трявна“ се захранва директно от водохващанията и през тези периоди на годината повишаването на мътността стига до крайният потребител. Единствената обработка на водата е чрез хлориране в напорния резервоар 2000 м3 преди подаване към вътрешната водопроводна мрежа. През тези периоди на годината при установяване на завишена мътност се спира водоподаването, което подлага на риск непрекъснатото водоснабдяване към населението.

През 2010 г. довършването на язовир Нейковци и ПСПВ са включени за финансиране в Заемното споразумение със Световна банка като част от проект „Развитие на общинската инфраструктура”. Дейностите са изпълнени в периода 2014 – 2018 г. като е извършено обследване на частично изграденото строителство и са изготвени идеен и технически проект за доизграждане на яз. „Нейковци“, ПСПВ и прилежащата инфраструктура. Изготвени са и Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) и Устройствена схема на трасетата на външните водопроводи към яз. „Нейковци“ на територията на община Трявна, които са приети на заседание на Общински експертен съвет за устройство на територията на община Трявна през месец март 2018 година. Съгласно разработеният технически проект, язовир Нейковци е проектиран за водоснабдяване с питейна вода на населени места от община Трявна и община Дряново. Язовирът е в долината на р. Нейковска.

Със Закон за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), приет от 43-то Народно събрание на 26 ноември 2014 г. с Указ № 283 на Президента на Република България, строителството на язовир Нейковци и ПСПВ отпадат, поради недостатъчен финансов ресурс.

Поради неосигуреното финансиране, не са проведени устройствените процедури за отреждане на сервитут на трасетата на водопроводите и за разработения технически проект не е издадено разрешение за строеж. Изготвената проектна документация е предадена на областна администрация Габрово и на община Трявна.

В разработеното в периода 2021 – 2023 г. Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово, финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, консултантите са идентифицирали краткосрочни мерки, с които се предвижда подобряване на техническото и експлоатационно състояние на водоснабдителните системи на населените места, включващи реконструкция на водохващанията, довеждащите водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа. В дългосрочен план в РПИП, като трайно и устойчиво решение за водоснабдяването на град Трявна, град Плачковци и прилежащите населени места, е предложено да се разгледа възможността за доизграждане на язовир „Нейковци“ и ПСПВ.

Обектът не е включен в приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г., в Приложение 2, Раздел II към чл. 110, ал. 2 „Списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025 – 2028 г.“. Същият ще бъде предложен за финансиране в рамките на бюджетната процедура за периода 2026-2028 г. за актуализиране на проектната документация при необходимост, провеждане на устройствените процедури за отреждане на сервитут на трасетата на водопроводите и стратиране изпълнението на строителелните дейности.

- Язовир „Александър Стамболийски“

Язовир „Александър Стамболийски“ се стопанисва от „НЕК“ ЕАД - предприятие „Язовири и каскади“ и се използва за добиване на електроенергия и за напояване. През последните години, предвид недостига на вода за населени места от общините Павликени, Сухиндол и Свищов, свързани с трайно намаляване на дебите на съществуващите водоизточници, се обсъжда възможността за използването на язовир „Александър Стамболийски“ и за питейно - битовно водоснабдяване. Затова е необходимо извършване на проучвания и анализи, за качеството на водата, дейности по определяне на санитарно охранителна зона (СОЗ) на водоизточника и обезщетяването за отчуждаване на земите на най-вътрешния пояс I, прединвестиционни проучвания за изграждане на ПСПВ, доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане на отпадъчни води в ПСОВ за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.

От ВиК „Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново през 2023 г. и 2024 г. са взети  двукратни проби от водата на яз. „Александър Стамболийски“. Въз основа на анализите е установено, че водата от язовира отговаря на всички изисквания за питейно-битово водоснабдяване. Не са устантовени отклонения от нормативните стойности по отношение на микроиологични, химични, радиоактивни или органични замърсители. Водата е подходяща за питейни цели при осигуряване на текущ контрол и спазване на изискванията за мониторинг и пречистване.

В тази връзка МРРБ предвижда подготвяне на документация за стартиране на обществен поръчка по ЗОП за изготвяне на прединвистиционно проучване (ПИП) за обект „Водоснабдителна система Александър Стамболийски“ за решаване на проблемите с водоснабдяването на населените места от общините Павликени, Сухиндол и Свищов от област Велико Търново.

Обектът не е включен в приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г., в Приложение 2, Раздел II към чл. 110, ал. 2 „Списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025 – 2028 г.“. Същият ще бъде предложен за финансиране в рамките на бюджетната процедура за периода 2026-2028 г. за извършване на прединвестиционно проучване и изготвяне на техническа документация.

Съгласно Закона за водите, МРРБ провежда политиката в отрасъл ВиК на национално ниво и в тази връзка се отнася отговорно към подобряване на водоснабдяването в населените места, като изпълнява дейности по реализацията на инвестиционни проекти, в рамките на бюджетните възможности през съответната година. За планиране и предприемане на неотложни мерки за гарантиране непрекъснатост на питейно-битовото водоснабдяване, продължава прегледа и анализирането и на други приоритетни проекти, посочени от кметовете на общините и областните управители, в качеството им на публични собственици на инфраструктурата.

Предвид проблемите, свързани с водоснабдяването на населените места, МРРБ нееднократно апелира общините да извършат преглед и оценка на предвидените от тях проектни предложения, изпълнявани по Инвестиционната програма за общински проекти по Приложение № 3 към чл. 113, ал. 11 от ЗДБРБ за 2025 г.  като приоритизират проектите с висока обществена значимост на местно ниво, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителни мрежи, системи и съоръжения, представляващи публична общинска собственост. Изпълнението на такива проекти е обосновано от наблюдаващата се през последните години тенденция към засушаване и безводие на територията на редица населени места в България и ще допринесе за намаляване на негативните последици, подобряване качеството на живот на населението, както и ще спомогне за повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода.

Списък на приложенията:

- Данни за водоснабдителните мрежи и материалите на изграждане;

- Данни за реконструираните водоснабдителни мрежи

- Прогнозна стойност за необходимо финансиране на приоритетни проекти по данни на ВиК дружествата към септемрви 2025 г.